岳环评验〔2017〕30号

岳阳市环境保护局

关于黄梅港污水处理厂一期建设及提质改造工程

竣工环保验收意见的函

岳阳市城市建设投资有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、黄梅港污水处理厂一期建设工程位于岳阳市北岗乡木鱼村，占地面积29341㎡，总投资14000 万元。一期建设规模为3万吨/日的污水处理厂及配套管网工程，纳污范围为黄梅港片区和理工学院片区，污水处理工艺为改良型A2O氧化沟工艺，采用转碟型曝气机曝气、紫外线消毒，污泥处理采用机械浓缩脱水。项目主要建设内容包括：（1）污水处理站：粗细格栅间、污水提升泵站、旋流沉砂池、改良型氧化沟生化池、二沉池、高效转盘滤池、污泥泵房、紫外线消毒池等污水处理构筑物及附属构筑物；（2）管道工程：污水管道总长8518.9m，其中排水主干管道长度为4930.9m，提升压力管道长度为3588m；（3）污水提升泵站2座：理工学院污水提升泵站、郭镇污水提升泵站。该项目于2012年7月取得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2012]139号），2014年10月8日经岳阳市环境保护局现场核查同意投入试运行。根据岳阳市委市政府为改善南湖水质出台的一系列文件和要求，岳阳市城市建设投资有限公司追加投资3860 万元对黄梅港污水处理厂一期建设工程进行提质改造。该提质改造工程于2015年4月30日获得岳阳市环境保护局补充环评批复。提质改造主要内容包括：（1）对污水处理系统进行改造：增设高效沉淀池、除磷池，同时对现有氧化沟进行改造，加药间增设投加碳源设备；（2）污泥处理系统改造：用一套隔膜式板框压滤机更换两台带式污泥浓缩脱水机，脱水泥饼含水率由原来80%降低到60%以下；（3）对部分设备进行更新；（4）在厂区西侧新建一座48000㎡的垂直潜流人工湿地（根据岳阳市南湖水环境综合整治指挥部《关于对黄梅港景观湿地建设工程相关事宜的回复》及市环保局《关于黄梅港污水处理厂分期验收的复函》，为避免重复建设，人工湿地并入南湖新区负责组织实施的黄梅港湿地修复工程中，须另行环评建设）。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（亿科环竣监字 [2016]第7号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，污水处理系统总排口中pH范围值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅监测浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织排放监控点位、东北面居民点中硫化氢（均未检出）、氨监测浓度值均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放厂界二级标准。

- （三）噪声

- 验收监测期间，理工学院污水提升泵站、郭镇污水提升泵站、污水处理厂厂界四周昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求；东北面居民点昼夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求。

- （四）固体废物

废紫外灯管（约10根/年）交由厂家回收；一般固废格栅渣（245.3t/a）和污泥（2190t/a）经脱水后送岳阳宏星和新型建材有限公司制作建筑材料；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。

- （五）地表水

- 验收监测期间，地表水环境质量监控点位（黄梅港污水处理厂废水排放口上游200米、下游1000米）中pH、SS、BOD5、氨氮、总氮、总汞、六价铬、总砷、总铅监测浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求；上游200米处CODcr、总磷、总镉监测浓度值分别超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准值 1.41倍、6.2倍、4.2倍；下游1000米处CODcr、总磷、总镉监测浓度值分别超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准值1.225倍、7倍、3.6倍。

- （六）总量排放

- 验收监测数据表明： CODcr、NH3-N排放量分别为229.7t/a，30.3t/a，符合环评批复总量控制要求。

- （七）环境风险防范与应急预案

项目单位已编制突发环境事件应急预案，并在岳阳市环境保护局楼区分局进行备案。

三、黄梅港污水处理厂一期建设及提质改造工程环保手续齐全，在线监控设备（流量、pH、COD、氨氮）均已联网并通过岳阳市环境监测中心在线比对验收监测，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、你公司须于2017年5月31日前完成污泥脱水系统的升级改造，确保污泥含水率达到环评要求60%以下并进行安全处置。项目正式运行后，你公司须对厂界无组织废气开展跟踪监测，如有超标或因此引起周边居民投诉，必须按照原环评要求建设生物除臭系统；加强对污泥及格栅渣等固废的管理，及时转运处置、减少无组织臭气的排放，建立健全各类设施环保运行管理台帐，定期对各项环保设施进行检查和维护，并对出水水质开展日常监测，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境保护局南湖分局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017 年 5 月 3日

抄送：岳阳市环境保护局南湖分局