岳环评验〔2017〕45号

关于岳阳市中顺化工有限责任公司

20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目阶段性（20000吨/年重芳烃）竣工环保验收意见的函

岳阳市中顺化工有限责任公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目阶段性工程（20000吨/年重芳烃生产项目）位于云溪工业园长炼分园，占地面积13340平方米。重芳烃溶剂油分馏装置生产用原材料为粗芳烃，20000吨/年重芳烃生产线已于2015年底建成并投入试运行；磷酸三辛酯装置主要原材料为三氯磷、辛醇，4000吨/年磷酸三辛酯生产线至今尚未建成，该项目于2013年6月28日获得岳阳市环境保护局环评批复。本次验收仅针对已建成重芳烃装置部分，主要建设内容包括重芳烃分馏装置、综合办公楼、库房（含机修）、门房及磅房、循环水站、原料罐区、成品罐区、原料仓库等。项目总投资2200万元，其中环保投资53.6万元，主要配套建设了雨水收集池、废水收集处理池、危废暂存间等环保设施。

二、湖南精科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（精检竣监[2016]30号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，废水总排口中pH 范围值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值及长岭分公司含盐污水处理系统进水水质要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织监控点位中非甲烷总烃最大排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- （四）固体废物

废水收集池收集的废油（10t/a）和精馏过程产生的精馏残渣（0.8t/a）暂存一定量后，委托岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处置；生活垃圾由当地环卫部门处置。

（五）总量排放

验收监测数据表明：化学需氧量排放总量为0.144t/a，氨氮排放总量为0.013t/a，满足环评批复中规定的28.5t/a、0.95t/a限值要求。

- （六）环境风险防范

储罐区设置有围堰（2400㎡）、防火堤，配备有倒灌等应急状态下的物料回收设施和应急切换装置，安装有可燃、有毒气体在线监测报警仪并配备必要的个人防护、救援器材；厂内未单独建设事故应急池，统一纳入长炼园区公共事故池系统。

- （七）应急预案

项目单位已编制环境突发事件应急预案，并在岳阳市环境保护局云溪区分局备案。

三、岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目阶段性工程（20000吨/年重芳烃项目）环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应进一步加强危险废物的管理，建立健全相关管理台账，完善各项环保管理制度及风险防范措施，杜绝环境风险事故的发生；加强挥发性有机物及无组织排放废气的收集处理，减少VOCS的排放，制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境保护云溪区分局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年8月7日

抄送：岳阳市境保护局云溪分局、云溪区工业园管委会