岳环评验〔2017〕 号

关于中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司

湖南岳阳油库建设项目竣工环保验收意见的函

中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司：

你公司申请建设项目竣工环保验收的报告及相关资料、岳阳县环保局预验收意见已收悉。经研究，现函复如下：

一、中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湖南岳阳油库建设项目位于岳阳县筻口镇移山村，占地面积约66.26 亩。该项目是中石油兰州—郑州—长沙成品油管道的配套油库之一，建成后年周转成品油量22万吨。该项目环评于2009年6月17日获得原湖南省环保局批复（湘环评表[2009]77号），项目建设过程中总罐容及污染防治发生变更，岳阳市环保局于2016年5月20日对该变更环评予以批复。项目主要建设内容为：4000m3内浮顶汽油罐4座，4000m3拱顶柴油罐4座以及给油泵站、装车区、配电所、消防系统、给排水系统、污水处理站、办公楼等配套及公建工程。总平面布置分为储罐区、公路装车区、辅助生产区、管输工艺区、办公管理区四块布置。项目总投资 6598.22 万元，其中环保投资 140 万元，主要环保设施包括储罐区200Nm3/h油气回收装置、2个700m3消防水罐、5m3/h含油污水处理装置、15m3回用水池、1500m3事故应急池、生活污水处理站。

二、湖南省环境监测中心站编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监［2016］3号）表明：

- （一）废气

验收监测期间，无组织废气排放监控点位中非甲烷总烃最大浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（二）废水

验收监测期间，企业经过整改后废水总排口中pH范围值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、磷酸盐最大日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准排放限值的要求。

纳污水渠（库区废水总排口下游）中pH范围值、化学需氧量、石油类最大日均浓度值均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准要求。

（三）噪声

验收监测期间，厂界四周噪声监测点位昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

- （四）固体废物

- 油罐清洗产生的铁锈、泥沙和油泥、废油及废活性炭等危险固废集中收集暂存，定期送有相应资质的单位处理；生活垃圾及时清运至城市生活垃圾填埋场。

- (五)环境风险防范

- 库区建设有8000m3的防火堤、1500m3的事故应急池（做好池体防渗），100m卫生防护距离内和经安评确定的安全防范距离内均未无学校、医院、居民区等环境敏感建筑。

- (七)应急预案

- 已制定了环境事故应急预案，通过专家评审，并在岳阳市环境应急与事故调查中心备案。

三、中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湖南岳阳油库建设项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、工程投入正式运行后，你单位须加强各环节的环境管理和风险防范工作，建立健全各类环保管理台帐，储备应急救援物资并定期开展应急演练，杜绝环境污染事故的发生；严格落实危险废物管理制度，各类危险废物必须交由有资质单位处置并建立相关台账；制定日常监测计划，委托有资质单位开展日常监测，加强各类污染防治设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳县环境保护局负责项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年 月 日

抄送：岳阳县环境保护局