岳环评验〔2017〕90号

关于屈原管理区营田镇生活垃圾无害化处理工程

竣工环保验收意见的函

屈原管理区建设管理局：

你单位申请关于屈原管理区营田镇生活垃圾无害化处理工程竣工环保验收的报告及相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、屈原管理区营田镇生活垃圾无害化处理工程位于屈原管理区堤防总站磊石三角洲，距营田镇规划区边缘直线距离约13km。该垃圾处理场总占地面积约210亩，填埋库区占地160亩，项目填埋总库容约为85.3万立方米，填埋服务年限为15年，日处理能力120吨。该项目于2010年12月6日获得岳阳市环保局环评批复，2014年元月份建成投入试运行，由于部分设施未按照环评要求落实，企业在完善相关设施后于2017年10月重新申请验收。该项目总投资6700万元，建设单位为屈原管理区住房和城乡建设局，现由湖南现代环境科技股份有限公司屈原分公司（原湖南现代威保特环保科技有限公司）进行运营管理。项目主要建设内容包括：垃圾库、垃圾坝、截洪沟、防渗设施、渗滤液收集与处理系统、地下水导排设施、填埋气导出与处理系统，及道路系统、办公区域、供水供电等辅助工程。垃圾作业采用逐日覆土厌氧填埋工艺，依次自下往上分单元、分层进行填埋，直至设计高程最后封场覆盖。垃圾渗滤液通过“预处理+厌氧+SBR+芬顿+BAFA+消毒”工艺处理，设计处理能力100 m3/d。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（亿科环竣监字[2017]第9号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，总排口监测的各项污染物中，pH、SS、色度、COD、BOD5、氨氮、总磷、总汞、总镉、总砷、总铅、总铬、六价铬排放浓度值符合《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》表2限值要求。

（二）地表水

验收监测期间：污水处理单元外山塘中pH范围值、COD、氨氮、总磷、铅、镉、汞、砷浓度值符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

（三）地下水

验收监测期间，地下水监测井中pH、氨氮、铅、镉、汞、砷、细菌总数浓度值符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准要求。

（四）废气

验收监测期间，无组织废气监控点位中颗粒物最大浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；氨气、硫化氢、臭气浓度最大浓度值符合《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》表1二级标准限值要求。

- （五）噪声

验收监测期间，厂界四周噪声昼间测值范围为49.6～52.46dB（A），夜间噪声测值范围为38.9～41.8dB（A），厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。

（六）固体废物

项目污水站污泥经浸出毒性鉴别，浸出液中汞、铜、锌、铅、镉、砷、总铬、六价铬浓度值均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 中表1 浓度限值要求，直接运至填埋区进行填埋。

- （七）环境风险防范及应急预案

已编制环境突发事件应急预案，并在岳阳市环境保护局屈原管理区分局备案。

三、屈原管理区营田镇生活垃圾无害化处理工程环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须进一步完善环境管理制度，加强现场环境管理工作，严格按照环评批复规定的填埋方式进行填埋，减少现场无组织臭气的排放；制定日常监测计划，开展地下水水质跟踪监测工作，定期对污染物防治设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境保护局屈原管理区分局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2018年2月8日

抄送：岳阳市环境保护局屈原管理区分局、湖南现代环境科技股份有限公司屈原分公司