- 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 泰金宝110kV用户专变项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 岳阳鸿盛建设有限公司 |
| 编制单位： | 湖南中汇环境科技有限公司 |
| 编制日期： | 2021年12月 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泰金宝110kV用户专变项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王鹏 | 联系方式 | 18664342860 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市城陵矶综合保税区 |  |  |
| 地理坐标 | 变电站（113°15′45.890″，29°30′32.570″） 线路（起点113°15′45.890″，29°30′32.570″，终点113°14′41.750″，29°28′55.300″） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 变电站占地3741m2 塔基占地684m2 线路长度5.5km |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3495 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.86 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条，违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚；初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。本次项目2019年10月建成，现建设单位主动办理环评，相关说明见附件5 。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求，设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 原湖南省环科院于2015年编制了《岳阳城陵矶综合保税区环境影响报告书》，原湖南省环境保护厅于2015年11月以湘环评函【2015】80号文对《岳阳城陵矶综合保税区环境影响报告书》出具了审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》，电网发展应服务于岳阳市国民经济和社会发展的用电需求， 重点是保障石化、轻纺等工业的用电需求；保障居民生活用电的需求， 把岳阳电网建设成为与岳阳长江中游地区现代化的中心城市相适应，具有现代电力技术装备、高度自动化的先进电网。 本项目作为泰金宝先进制造项目的专用变电站，项目的建成可以满足厂区生产线的供电需求，不属于三类工业及废水排放量大、水污染严重及涉重金属等污染的企业。项目的建设符合规划及规划环评的相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与产业政策的符合性分析 输变电工程属于电力基础设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家现行产业政策要求。 - 与“三线一单”的符合性分析 ①生态保护红线 本项目变电站位于岳阳临港高新技术产业开发区中的城陵矶综合保税区内，根据岳阳市生态保护红线分布图，本项目不在岳阳市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 根据《岳阳市二〇二〇年度生态环境质量公报》，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM2.5。目前岳阳市已制定大气环境质量达标规划，预计2026年主要污染物全面达标。项目区电磁环境、声环境、地表水环境等均能满足相应环境功能区划要求。本项目在落实各项污染防治措施后，各项目污染物均能达标排放，本项目的设施不会突破环境质量底线要求。 ③资源利用上线 项目位于省级工业园内，所在地属于工业用地，不涉及基本农田；本项目为变电站及输电线路，项目建设符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目变电站位于岳阳临港高新技术产业开发区中的城陵矶综合保税区内，输电线路部分位于园区外，根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目与其相关要求的符合性如下： 表1-1与《湖南省关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 单元编码; ZH43; 60230001 符合性分析. 单元分类; 重点管控单元. 空间布局约束; （1.1）禁止发展三类工业、不得引入废水排放量大、水污染严重及排放废水中涉重金属等污染物的企业；物流用地不得用于储存易燃易爆有毒有害重大危险化学品。 （1.2）重点发展以现代物流业、国际贸易服务业、以机械与装备制造（不涉电镀）、电子信息产品加工（不涉线路板制造）、粮食及肉类加工（不涉屠宰，主要为对进口肉品进行切割、分装后冷藏、冷冻等）等为主导的外向型产业。 （1.3）严格限制石化、有机化工等化工项目建设。; 本项目为输变电工程，不属于管控单元中限制或禁止的项目类. 污染物排放管控; （2.1）废水：保税区排水实施雨污分流，生活污水、工业废水纳入湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂，处理达标后排入象骨港，汇入长江。保税区雨水经雨水管网排至白杨湖、松阳湖和象骨港。 （2.2）废气： （2.2.1）建立保税区清洁生产管理考核机制，加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；对保税区入园各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保企业工艺废气经处理后达标排放。 （2.2.2）推进源头管控，使用低（无）VOCs含量的原辅材料；强化末端治理，完成表面涂装、包装印刷行业VOCs综合治理。 （2.3）固体废弃物：做好保税区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目变电站属于无人值班，生活污水量较少，经化粪池处理达标后接入市政排污系统； 项目无废气产生； 变电站产生的变压器废油、含油抹布等维修废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 环境风险防控; （3.1）保税区应完善环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。对使用溴甲烷、硫酰氟作为熏蒸剂的熏蒸区，应按照《中华人民共和国出入境检验检疫行业标准》（SN/T1123-2010）中的相关规定进行建设，熏蒸场地应设置在距离办公、居住活动场所一定 范围以外的干燥地点。 （3.2）建立区域大气污染预警应急机制，加强极端不利气象条件下大气污染预警体系建设，加强区域大气环境质量预报，实现风险信息研判和预警。当出现极端不利气象条件时，所在区域及时启动应急预案，实行重点大气污染排放源限产、建筑工地停止土方作业、机动车限行等紧急措施。 （3.3）保税区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.4）开展保税区突发环境事件风险评估和应急资源调查，分别制定园区综合应急预案、专项应急预案和现场应急处置方案，严格落实风险评估和应急预案提出的各项环境风险防控和应急措施，报当地和省级生态环境主管部门备案。 （3.5）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估; 变电站内设置污油排蓄系统，设一座有效容积为25m3的事故油池，对检修或事故时可能产生废油进行收集处理。. 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）保税区内应全面使用天然气、电能等清洁能源，不得燃煤；区域（白杨湖片区）内能源消费主要为电力、天然气和柴油，无煤炭消费，能源消耗预测情况为：2020年区域单位GDP能耗预测值为0.22吨标煤/万元，消耗增量当量控制在4409.2吨标煤；2025年区域年 综合能耗消费量预测当量值为45750吨标煤,区域单位GDP能耗预测值为0.183吨标煤/万元。区域“十四五”时期能源消耗增量控制在41300吨标煤。 （4.2）水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020年，云溪区万元国内生产总值用水量34m3/万元，万元工业增加 值用水量29m3/万元。 （4.3）土地资源：新增工业企业应纳入产业园区统一布局，工业园区发展用地纳入相应的城镇建设用地规划区内，统一安排规划用地，并与周边其他用地布局相协调；电子信息业、保税加工仓储国际商贸物流产业、新材料产业、肉类加工产业投资强度拟定标准分别为370万元/亩、190万元/亩、190万元/亩、200万元/亩。; 本项目为输变电工程，运行过程中基本无能源消耗；变电站用地为建设用地，塔基不占用基本农田. 根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目线路不属于管控单元中限制或禁止的项目类别，且建设地点不涉及管控单元中的禁止开发区域。因此，本项目符合ZH43060320001陆城镇/路口镇/松阳湖街道/云溪镇/长岭街道重点管控单元相关管控要求。 表1-2与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 单元编码; ZH43060320001; 符合性分析. 单元分类; 重点管控单元. 空间布局约束; 1.1依法关闭淘汰非法生产经营或资质证照不全的生产企业，环保设施不全、污染严重的企业，以及列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的生产线和设备 1.2严格落实禁采区、可采区、保留区和禁采期管理措施，严厉打击非法采砂行为; 本项目为输变电工程，不属于管控单元中限制或禁止的项目类别. 污染物排放管控; 2.1通过开展畜禽污染防治、规范水产养殖、禁止投肥投饵、严控工业污染、加强黑臭水体排查整治，采取清淤、截污、活水、完善管网等措施，改善内湖水质；同时，按照“一河一策、一湖一策”原则制定内湖水环境整治方案，按方案实施治理，按期实现水质达标 2.2启动城区雨污管网全面排查工作，完成城南老区生活污水收集管网工程建设和洗马北路、文苑北路等道路雨污分流改造，实现中心城区建成区污水全收集、全处理 2.3进行畜牧业发展规划和畜禽养殖污染防治规划的编制和修订，实施畜禽规模养殖场标准化改造，完善配套粪污处理设施建设 2.4重点针对VOCs无组织排放，扬尘污染，机动车污染，黑加油站点，秸秆、垃圾露天焚烧，餐饮油烟污染等开展专项执法 2.5石化、化工等VOCs排放重点源安装污染物排放自动监测设备，并与生态环境部门联网 2.6针对VOCs排放，石油炼制、石油化工、合成树脂等行业企业需全面开展泄漏检测与修复（LDAR），加强非正常工况排放控制，加强无组织废气收集，建设末端治理设施，建立健全管理制度 2.7实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行 2.8做好园区渗漏污水收集处置，加强水质检测和周边企业风险排查整治，完成污水渗漏问题整改; 本项目变电站属于无人值班，生活污水量较少，经化粪池处理达标后接入市政排污系统； 项目无废气产生； 变电站产生的变压器废油、含油抹布等维修废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 环境风险防控; 3.1加强辖区内涉重企业环境问题排查整治，完成云溪区三角坪化工污染场地修复项目 3.2云溪河上、下游黑臭水体和长街办樟树港黑臭水体整治销号，加强日常监管，防止反弹 3.3全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，废弃农膜回收率达到80%以上 3.4制定推进水污染防治重点行业实施清洁化改造方案，明确改造内容及时限要求; 变电站内设置污油排蓄系统，设一座有效容积为25m3的事故油池，对检修或事故时可能产生废油进行收集处理。. 资源开发效率要求; 4.1水资源：云溪区万元国内生产总值用水量34m3/万元，万元工业增加值用水量29m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.55 4.2能源：云溪区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标35万吨标准煤 4.3土地资源： 云溪镇：耕地保有量不低于2396.86公顷，基本农田保护面积不低于1658.10公顷；建设用地总规模控制在4633.64公顷以内，城乡建设用地规模控制在3232.33公顷以内，城镇工矿用地规模控制在3016.16公顷以内; 本项目为输变电工程，运行过程中基本无能源消耗；变电站用地为建设用地，塔基不占用基本农田. 3、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的相符性分析 （1）设计 ①总体要求 本工程初步设计中包含了环境保护内容并提出了相关环境保护措施，落实了防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。 ②电磁环境保护 根据设计规程规范，其它场所（架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）导线对地最小距离为6.0m，居民区导线对地最小距离为7.0m。本工程在经过电磁环境敏感目标时，采取了增加导线对地高度的措施，导线对地最低高度为15m。 ③生态环境保护 本工程在设计过程钟按照避让、减缓、恢复的次序，避让生态环境敏感区域。生态保护措施主要采用避让、减缓、恢复的方式，线路无法避让集中林区时，采取控制导线高度设计，减少林木砍伐，保护生态环境；项目临时占地，因地制宜进行土地功能恢复设计。 （2）施工 本项目已于2019年建设完成，根据现场调查，建设单位及施工单位在项目施工中落实了设计文件提出的环境保护要求，施工迹地已进行了生态恢复，施工期产生的影响随着施工期结束。 （3）运行 运行期定期开展环境监测，确保电磁、噪声排放符合相关国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 （4）小结 本工程选址选线、设计阶段按《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）进行设计施工，本报告依照相关标准对施工期环境做了回顾性评价，并对工程运行期提出了具体要求。建设单位在落实本工程设计及本环评中要求的相关环保措施后，将本工程对环境的影响降到最低。 综上，本工程符合《输变电建设项目环境保护技术要求》 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目变电站位于岳阳市城陵矶综合保税区欣园东路以北，向阳路以西，泰金宝厂区东面；线路起于已建220kV依江变西侧4Y间隔，止于新建110kV泰金宝变1Y间隔。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目工程内容概况 本工程基本组成情况见表 2-1。 表2-1 项目基本组成 序号; 项目; 建设内容. 1; 主体工程; 泰金宝专用 110kV 变电站工程; 新建110kV变电站1座，电压等级为110/10kV，本期规模2×63MVA+1×20MVA；占地面积为3471m2。其中 110kV 布置方案采用的户内 GIS 设备布置，10kV 设备采用中置式开关柜户内布置。主变压器采用水平分体布置于变压器室。. 泰金宝110kV线路工程; 起于已建220kV依江变西侧4Y间隔，止于新建110kV泰金宝变1Y间隔，引一回出线。架空段部分采用单回设计，部分采用双回设计，出依江变电缆段采用双回设计，进泰金宝变段采用单回设计。线路路径长度约 5.5km，其中架空4.1km（双回路径长1.45km，单回路径长2.65km），电缆1.4km(单回路径长1.1km，双回路径长0.3km). 2; 配套工程; 间隔扩建; 220kV依江变110kV间隔扩建. 3; 环保工程; 对地距离及交叉跨越严格按照《110～750kV架空输电线路设计规范》GB50545-2010进行设计施工. 2、泰金宝专用110kV变电站工程 2.1站址概况 站址位于岳阳市城陵矶综合保税区欣园东路以北，向阳路以西。变电站位于泰金宝厂区东面，进站道路从向阳路引接，长约50米，交通方便，满足变电站大件运输要求和消防通道要求。 本站按户内变电站进行设计施工，现已建设完成，站址用地属性均为临港区规划建设用地。 2.2电力系统概况 （1）变电站接入系统： 变电站终期为110kV出线二回，本期建设二回：即一回出线至220kV依江变，采用电缆出线；另一回出线至220kV凌波湖变，采用电缆出线（本期只上间隔不上出线）。 （2）变电站送出系统 本变电站 10kV 出线终期设计为 17 回，本期建设 17 回。出线均采用电缆出线。 （3）无功补偿 本期在变电站的两台63MVA主变10kV母线段均设置两组容量分别为6.0Mvar和4.0Mvar无功补偿电容器成套补偿装置，20MVA主变10kV母线段设置一组3.6Mvar无功补偿电容器成套补偿装置。 2.3主要设备 根据项目初步设计方案，项目主变选型如下表所示： 表2-2主变压器参数 项目; 参数. 型式; 采用三相双绕组自冷有载调压油绝缘变压器. 容量; 63MVA（两台）/20MVA（一台）. 额定电压; 110±8×1.25%/10.5kV. 接线组别; YN,d11. 阻抗电压; Uk=17%. 冷却方式; 自然油循环自冷（ONAN）. 套管TA; 高压中性点; 100/1A，10P30/10P30. 3、泰金宝110kV线路工程 3.1线路路径 线路自220kV依江变西侧4Y间隔架空出线,至P2，P2-P3段采用电缆敷设，后采用铁塔架空沿岳依一二回中间通道走线，于Z3处跨越110kV依云线，至周家塘处，跨越两栋房屋，至Y4，折向南经狗盘踞到达岳临高速东侧，跨越岳临高速，至J1，向南行至螃家咀，后依次跨越松杨湖，110kV巴云松线，至J3，采用电缆敷设，依次钻越220kV岳依二回，松阳湖路，后沿松杨湖路向东至S61岳临高速，后向南电缆敷设至新建用户变。路径全长5.5km。其中，电缆路径长1.4km，架空段路径长4.1km。 因本路径长度较短，且按规划局建议路径设计，无备选路径，故将此路径作为推荐方案。 3.2主要交叉跨越 主要交叉跨越见表2-3。 表2-3交叉跨越情况 序号; 交叉跨越物名称; 数量. 1; 水泥路; 11. 2; 10kV线路; 5. 3; 110kV线路; 2. 4; 房屋; 2. 5; 河流; 1. 按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）规定，跨越铁路、高速公路、一级公路、110kV及以上送电线路时在交叉跨越档内，导、地线均不准接头。本工程跨越高速公路时，耐张绝缘子串也采用双联串并加装备份线夹，对高速公路路面的最小垂直距离不小于7米。 本工程导线对地距离在最大计算弧垂情况下，居民区为7.0m，非居民区为6.0m；在步行能到达的山坡，在最大计算风偏情况下，净空距离不小于5.0m；步行不能到达的山坡、峭壁和岩石，在最大计算风偏情况下，净空距离不小于3.0m。 关于跨越房屋、竹林及树林，本工程在尽量避开房屋和风景林的前提下，考虑到线路经过屋场风景林和树木较稠密的林区以及今后需加层的房屋等，为确保线路运行安全和群众利益，适当加高了杆塔的高度，尽量减少砍伐量。 3.3导线和地线 线路导线采用2*JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线，地线采用1根24芯OPGW-13-90-1光纤复合地线，1根JLB20A-80铝包钢绞线（P9-P12、P13-P20）；出依江变段（P1-P3、P20-泰金宝变电缆段）采用单回24芯ADSS；P3-P9段双回路塔采用24芯双回OPGW；P12-P13跨越岳临高速段采用48芯双OPGW。 3.4杆塔与基础 本项目全线共使用19基杆塔。平均耐张段长度505米；平均档距216米；耐张塔共9基，占杆塔使用总数的47%；直线塔10基，占杆塔使用总数的53%。 具体使用情况见表2-4。 表2-4杆塔使用情况一览表 杆塔型号; 呼称高; 数量; 备注. 1F7-SDJ1-24; 24; 2; 双回路电缆终端塔. 1F7-SZ2-30; 30; 1; 直线. 1F7-SJ1-24; 24; 1; 0-20. 1F7-SZ3-33; 33; 1; 直线. 1F7-SZ3-36; 36; 2; 直线. 1F7-SJ2-24; 2; 1; 20-40. 1C6-J4-24; 24; 1; 60-90. 1C6-ZM1-24; 24; 1; 直线. 1C6-ZM3-30; 30; 1; 直线. 1C6-ZM3-33; 33; 1; 直线. 1C6-ZM3-36; 36; 2; 直线. 1C6-ZMK-51; 51; 1; 直线. 1C6-J3-24; 24; 1; 40-60. 1C6-DJ-24; 24; 3; 终端塔（含一基单回路电缆终端）. 合计; 19. |
| 总平面及现场布置 | 110kV布置方案采用的户内GIS设备布置，10kV设备采用中置式开关柜户内布置。主变压器采用水平分体布置于变压器室。 变电站电气总平面布置采用户内布置，全所占地面积为3471平方米。建筑物主体是一座地上一层的配电装置楼，110kV电源从所区东侧电缆进线。变电站整体布置简明清晰，紧凑合理，能够满足无人值班的要求。 电气设备均布置在室内。配电装置楼长61.5m，宽21m，单层布置。主变压器室、10kV配电装置室、10kV电容器室、110kVGIS室、二次设备室等布置在配电装置楼一层，110kVGIS室布置在建筑物的东北侧，由东侧电缆进线。10kV配电装置室布置建筑物南侧，全电缆出线。10kV电容器室布置于全站西侧，主变压器布置在配电装置楼的北侧。二次设备室布置在110kV配电装置楼东南侧。站内设置环形车道，道路宽4m，道路内侧转弯半径均为9m。 |
| 施工方案 | 项目于2019年2月开工建设，2019年10月建成。根据资料调查项目施工期施工方案如下： 1、变电站工程 （1）地基处理 土建工程地基处理方案包括：场地平整、排水沟基础、设备支架基础、主变基础开挖回填碾压处理等。 （2）施工场地设置 施工临时用地应利用变电站内空地，不在站外另行设置。 （3）土建施工 场地平整顺序：将场地有机物、表层耕植土的淤泥清除至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计标高进行平整。挖方区按设计标高进行开挖，开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时作一定的坡度以利泄水。 场地平整时宜避开雨季施工，严禁大雨期进行回填施工，并应做好防雨及排水措施。土石方工程主要包括排水沟及沟渠面加固。为了保证混凝土质量，工程开工前，掌握近期天气情况，尽量避开异常天气，做好防雨措施。基础施工期，以先打桩、再开挖、后做基础为原则。 站区建筑物内的电气设备视土建部分进展情况机动进入，但须以保证设备的安全为前提。另外，须与土建配合的项目，如接地母线敷设、电缆通道安装等可与土建同步进行。 2、输电线路工程 施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设。工程所需砂、石材料均为当地购买，采用汽车、人力两种运输方式。 新建线路在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求；对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础，若设计无施工基面要求时，应以杆塔中心桩地面为基础；施工基面是设计规定的，用以确定基础坑深的基准面。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，尽量做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。 线路所用耐张塔根据铁塔结构特点分解组立；导线采用张力牵引放线，防止导线磨损，所以应设置张力场和牵引场（即牵张场地）。 线路所挖土具有土方量较小的特点，在建设期开挖回填后少量多余的土石方在铁塔征地范围区域就地填充塔基，然后撒上草种，使得土地得以恢复。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、电磁环境质量现状 为充分了解工程涉及区域的电磁环境值，本次评价委托湖南瑾杰环保科技有限公司于2021年4月17日对项目周围环境敏感点进行了现场监测。 （1）监测因子：工频电场、工频磁感应强度。 （2）监测布点：按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）并结合现场情况进行布点，电磁环境现状监测布点见附图。 （3）监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）进行。 （4）监测仪器：电磁辐射分析仪，设备均在有效检定期内，主要监测设备参数见下表。 表3-1电磁环境监测仪器检定情况表 仪器名称; 仪器型号; 出厂编号; 证书编号; 有效期至. 电磁辐射分析仪; NBM-550/EHP-50F; 210WY80227/H-0524; XDdj2020-03751; 2021年8月3日. （5）监测结果及评价： 电磁环境现状监测结果见下表。 表3-2电磁环境现状监测结果 监测点位; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（µT）. 编号; 名称; 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. 1; 泰金宝110kV变电站东侧; 1.9; 4000; 0.036; 100. 2; 泰金宝110kV变电站南侧; 2.1; 4000; 0.010; 100. 3; 泰金宝110kV变电站西侧; 1.3; 4000; 0.221; 100. 4; 泰金宝110kV变电站北侧; 3.4; 4000; 0.473; 100. 5; 螃家砠民房1; 93.5; 4000; 0.107; 100. 6; 螃家砠民房2; 81.3; 4000; 0.101; 100. 7; 狗盘居民房1; 49.1; 4000; 0.082; 100. 8; 狗盘居民房2; 197.2; 4000; 0.365; 100. 9; 220kV依江变电站间隔; 307.6; 4000; 0.472; 100. 2021年4月17日，天气阴；温度16.3~23.5℃；湿度56.3~68.8%；风速.5~1.3m/s。 检测期间运行负荷：4月17日，110kV依泰线P=4.1MW，Q=3.4Mvar，U=114.6kV，I=26.8A；1号主变P=3.9MW，Q=3.5Mvar，U=114.7kV，I=26.3A；2号主变P=4.3MW，Q=3.3Mvar，U=114.9kV，I=27.1A。. 从表3-2可看出，本项目周边工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。 2、声环境质量现状 为充分了解工程涉及区域的声环境现状，本次评价委托湖南瑾杰环保科技有限公司于2021年4月17日-18日对本项目工程区域声环境敏感点进行了现场监测。 （1）监测因子：等效连续A声级。 （2）监测布点：监测点位与电磁场现状监测布点相同。 （3）监测时间及频率：昼间、夜间各监测一次。 （4）监测仪器和方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。测量仪器为声校准器，型号：AWA6021A。 （5）监测结果及评价 声环境现状监测结果下表。 表3-3声环境现状监测结果 监测点位; 2020.12.26; 2020.12.27; 标准值. 编号; 名称; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 泰金宝110kV变电站东侧; 59.6; 53.2; 61.5; 52.8; 65; 55. 2; 泰金宝110kV变电站南侧; 57.8; 52.1; 58.2; 51.7. 3; 泰金宝110kV变电站西侧; 53.5; 49.8; 54.6; 50.3. 4; 泰金宝110kV变电站北侧; 58.7; 51.4; 56.4; 50.9. 5; 螃家砠民房1; 47.5; 42.6; 46.8; 41.5; 60; 50. 6; 螃家砠民房2; 45.9; 41.4; 47.5; 42.7. 7; 狗盘居民房1; 49.3; 43.7; 51.7; 43.2. 8; 狗盘居民房2; 44.7; 41.1; 46.4; 40.8. 9; 220kV依江变电站间隔; 42.6; 41.2; 43.2; 41.9. 从表3-4可以看出项目变电站厂界昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。声环境敏感点声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 3、地表水环境现状 项目周边地表水体主要为松杨湖，松杨湖主体水域面积约4.5km2，最深水位约5~6m，丰水期蓄水量21万m3，枯水期蓄水量12万m3。水环境功能区划为景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。根据2020年松杨湖的常规监测结果可知，松阳湖各监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。 4、生态环境现状 泰金宝专用110kV变电站位于岳阳市城陵矶综合保税区欣园东路以北，向阳路以西，泰金宝厂区东面，区域均已硬化、平整。 4.1植物 项目线路沿向阳路和松阳湖路段主要植被为城市人工绿化植被，其余段主要以当地常见制备为主，经现场调查，本项目区域未发现珍稀植物物种，也未见到特殊保护的名木古树。 4.2动物 经现场踏勘，本工程评价范围内不涉及珍稀濒危野生保护动物集中分布区，区域常见的野生动物主要为啮齿类动物和雀形目鸟类等。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 变电站所在区域现有其他声源有向阳路；位于变电站厂界东侧紧邻；主要为交通噪声。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态敏感目标 本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和饮用水水源保护区等环境敏感区。 2、电磁环境敏感目标 电磁环境敏感目标包括评价范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。本工程评价范围内电磁环境敏感目标详见表3-4。 表3-4主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 相对位置; 与边导线投影距离m; 房屋结构. 经度; 纬度. 1; 螃家砠居民1; 113.1429; 29.3000; 线路东侧; 12; 3F民居. 2; 螃家砠居民2; 113.1435; 29.3006; 线路北侧; 15; 1F民居. 3; 狗盘居居民1; 113.1445; 29.3025; 线路东侧; 15; 1F民居. 4; 狗盘居居民2; 113.1450; 9.3028 跨越; 跨越; 3F民居. 备注：1、本工程电磁和声环境保护目标为根据当前设计阶段路径调查的环境保护目标；2、表中所列距离均为当前设计阶段变电站及输电线路边导线垂直投影距环境保护目标的最近距离。 3、声环境敏感目标 声环境敏感目标包括评价范围内的指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本工程评价范围内声环境敏感目标详见表3-4。 4、水环境敏感目标 本项目评价范围内的地表水体主要为松阳湖，项目营运期不产生废水，本项目主要考虑施工期施工废水和施工人员生活污水对环境的影响。 |
| 评价 标准 | 1、评价因子 本工程已与2019年10月建成，本次评价通过现场调查对施工期的环境影响进行了回顾性分析，运营期评价主要环境影响评价因子见表3-5。 表3-5运营期主要环境影响评价因子 评价项目; 现状评价因子; 预测评价因子. 电磁环境; 工频电场 工频磁场; 工频电场 工频磁场. 声环境; 昼间、夜间等效声 级，Leq; 昼间、夜间等效声 级，Leq. 地表水环境; pH、COD、BOD5、 NH3-N、石油类等; /. 2、环境质量标准 2.1电磁环境质量标准 电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应控制限值要求，参见表3-5。 表3-5电磁环境质量标准 评价因子; 敏感点执行评价标准 （频率为 50Hz 时公众曝露控制限值）. 工频电场; 4000V/m. 工频磁场; 100μT. 备注：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度10kV/m的标准限值。 2.2声环境质量标准 表3-6声环境质量标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 升压站站址; 3类; 昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 敏感目标; 2类; 昼间60dB（A）、夜间50dB（A）. 2.3地表水环境 项目周边地表水体主要为松杨湖，水环境功能区划为景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。 3、污染物排放标准 3.1噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期变电站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声限值标准[昼间65dB（A）、夜间55dB（A）] 3.2固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单。 |
| 其他 | 1、评价等级 1.1电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程变电站为户内式，变电站的电磁环评影响评价等级为应为三级。输电线路为架空线路型式，边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线，电磁环境影响评价等级应为二级。 1.2声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本工程所处的声环境功能区包括《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类和3类地区，项目建设前后环境保护目标处的噪声级增加量不大于5dB(A)，受噪声影响的人口数量变化不大，故本次的声环境影响评价等级为二级。 1.3 生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011），本工程占地面积小于2km2，输电线路长度小于50km，本工程不占用特殊生态敏感区（包括自然保护区、世界文化和自然遗产地等）以及重要生态敏感区（包括风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等），因此本工程生态评价等级均为三级。 1.4水环境 本项目为无人值守变电站，运营期间无生产废水产生及排放，维护人员产生的少量生活污水依托周边企业化粪池处理后定期掏运，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的相关规定，本工程水环境影响评价工作等级确定为三级B。 2、评价范围 依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）等导则确定本工程评价范围。 2.1工频电场、工频磁场 ①变电站站界外30m范围内。 ②架空线路评价范围为边导线地面投影外两侧各30m范围内。 2.2噪声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），一级评价评价范围为项目边界向外200m，二级、三级评价范围范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。 本工程变电站及输电线路声环境影响评价工作等级为二级，结合典型变电站噪声模拟衰减预测趋势，因此综合确定本工程声环境影响评价范围： ①变电站围墙外50m范围内。 ②架空线路噪声评价范围为边导线地面投影外两侧各30m范围内。 2.3生态环境 ①变电站围墙外500m范围内区域。 ②本项目不涉及生态敏感区，输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目于2019年2月开工建设，2019年10月建成，本次评价对施工期环境影响进行回顾性分析： 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期间运输、装卸并筛选建筑材料，以及挖掘、回填等各种施工作业会产生扬尘和机械废气。在施工期间，建设单位采取洒水降尘等措施来减少施工扬尘对周边环境的影响，同时对于堆放的土石方和建筑材料利用防尘网遮盖。 施工期废气的影响随着施工期的接受而消失，采取了上述废气防治措施后本羡慕施工期废气对周边环境产生的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 项目在施工期内所产生的泥沙、施工人员的生活污水及施工废水随着施工场地的排水沟、排水管道进入附近的水体中，会对水体环境造成一定的影响。 （1）施工废水对水环境的影响 施工现场使用的载重汽车等施工机械和设备在清洗维修过程中会产生一定量的废水，其主要污染物为石油类和悬浮物。建设单位在施工场地建立临时隔油池和沉砂池，沉淀后用于洒水降尘，不外排。 （2）施工人员生活污水对水环境影响 施工期施工人员较少，依托周边企业现有化粪池处理后经生活污水排放口排放进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。 3、施工期噪声污染影响分析 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响，主要噪声源为载重车、绞车等。但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。 本项目严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工，为减少施工期噪声的影响，尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理计划安排施工进度，加强对高噪声施工机械的管理，夜间尽量不施工或施工时采用低噪声设备。在施工场地靠近敏感点的一侧设置隔声屏障，优化施工场地的布置，施工期的噪声为对周边敏感点产生大的影响。随着施工期的结束，噪声影响也随之结束。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工固体废物主要为建筑垃圾。为避免建筑垃圾对环境造成影响，建设单位在工程施工前作好了建筑垃圾处理回收计划。在施工结束后进行了施工场地的清理和环境恢复工作，减少施工期固废对周边环境构成影响。 施工期工作人员产生的少量生活垃圾依托周边生活垃圾收集系统收集，交由环卫部门处理。 5、施工期生态影响分析 （1）对生态完整性的影响分析 施工临时占地主要为建设用地和城市道路建设用地以及少量荒地，工程占地较少，施工期短，施工结束后对施工迹地进行了恢复，未改变现有生态系统的格局，对区域生态完整性影响很小 （2）土地占用影响分析 工程占地面积较小，临时占地主要用于建筑材料堆放，施工时间短，建筑材料堆放在项目用地范围内，施工便道利用已有道路，通过合理规划施工布置，施工临时占地对周边环境几乎无影响。 （3）对植物资源的影响分析 项目所在地植被均为常见道路绿化植被，本工程施工时间短，施工方式简单，合理安排施工布置避免对周围绿化植物产生影响。施工过程中如基础开挖、建筑材料堆放、铁塔组立、架线等施工工序均能通过合理布局有效避让施工区域内的植被，项目施工未对植被产生影响。 本次生态调查中，评价范围内未发现国家级和省级重点保护野生植物及其集中分布区，也未发现有古树名木分布。 （4）对动物资源影响分析 项目区域主要野生动物为本地常见的啮齿类和鸟类，本次现场调查中评价范围内未发现保护动物。工程施工期对评价区内的陆生动物影响主要表现在在施工人员及施工机械的噪声，对周边动物的活动产生影响。 本工程的施工范围不涉及陆生野生动物主要的活动场所。且施工时间短、施工人员少，工程的建设对野生动物影响范围不大且影响时间较短，因此对动物不会造成大的影响。 6、施工期环境影响分析小结 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，在采取相关环境保护措施后，本项目施工期对周边环境的影响可以接受。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、电磁环境影响分析 项目在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，设备调试后对周围环境的影响符合相应评价标准要求，具体分析详见电磁环境影响专题评价。 2、声环境影响预测与评价 2.1变电站声环境影响预测 2.1.1预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中的室外工业噪声预测模式 （1）室外声源 1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数D。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；A—地面效应引起的倍频带衰减，dB； gr Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）计算相同方向预测点位置的倍频带声压级 预测点的 A 声级 LA (r ) ，可利用 8 个倍频带的声压级按如下计算： 式中： LA(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； Li—i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算： A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 3）各种因素引起的衰减量计算 ① 几何发散衰减 a点声源 b面声源 图7-1给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减 3dB 左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当 r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中，面声源的 b>a。图中，虚线为实际衰减量。 图4-1长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ② 空气吸收引起的衰减量 式中：a——空气吸收系数，km/dB。 ③ 地面效应引起的衰减量 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度 ④屏障引起的衰减 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或土堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 如图4-1所示，S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。定义δ=SO+OP-SP为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。 图4-2无限长声屏障示意图 a有限长薄屏障在点声源声场中引起的衰减计算 首先计算图4-3所示三个传播途径的声程差δ1、δ2、δ3和相应的菲涅尔数N1、N2和N3。 图4-3在有限长声屏障上不同的传播路径 声屏障引起的衰减按下列公式计算： 当屏障很长（作无限长处理）时，则 b双绕射计算 对于图7-4所示的双绕射情景，可按下列公式计算绕射声与直达声之间的声程差。 式中 a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m； dss—声源到第一绕射边的距离，m； dsr—（第二）绕射边到接收点的距离，m； e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m 图4-4利用建筑物、土堤作为厚屏障 4）预测点的预测等效声级 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背值，dB（A）。 多个室外声源噪声贡献值叠加计算 1）计算声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为 t Aj 式中： ti—在T时间内j声源工作时间，s； tj—在T时间内i声源工作时间，s； T—计算等效声级的时间，h；N—室外声源个数； M等效室外声源个数。 （3）噪声叠加值计算 2.1.2预测参数 本工程110kV变电站为户内变电站。变电站运行期间的噪声源主要为主变压器，变压器的噪声以中低频为主。本工程选用低噪声主变设备，因此本次预测变压器外1m处声压级取65dB（A）。本次预测声源按面源建模，以变电站本期规模建成后产生的厂界噪声贡献值与现状值叠加的预测值作为厂界噪声的评价量。 本工程变电站噪声预测参数详见表4-2。 表4-2变电站声源参数一览表 主变布置形式; 户内. 1#主变; 1m 处声压级 dB(A); 65. 主变高度（m）; 3.5. 主变室距离围墙（m）; 东17； 西10； 南58； 北24. 降噪措施; 主变室隔声墙设计降噪量 20 dB（A）. 2#主变; 1m 处声压级 dB(A); 65. 主变高度（m）; 3.5. 主变室距离围墙（m）; 东17； 西10； 南44； 北38. 降噪措施; 主变室隔声墙设计降噪量 20 dB（A）. 3#主变; 1m 处声压级 dB(A); 65. 主变高度（m）; 3.5. 主变室距离围墙（m）; 东17； 西10； 南30； 北52. 降噪措施; 主变室隔声墙设计降噪量 20 dB（A）. 围墙; 围墙高度m; 1.8. 2.1.3预测点位 以变电站围墙为厂界，厂界外声环境影响评价范围内没有声环境敏感目标的，预测点位选在围墙外1m，高度为距离地面 1.5m。 2.1.3预测结果 根据110kV变电站总平面布置情况，按前述计算模式和预测参数条件对变电站厂界噪声影响进行了预测计算，预测结果详见表4-3及图4-5。 表4-3厂界噪声贡献值预测结果 预测点位; 贡献值dB（A）; 评价标准. 东侧厂界; 35.10; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）. 南侧厂界; 32.77. 西侧厂界; 37.44. 北侧厂界; 32.75. 备注：预测采用环安科技-噪声环境影响评价系统3.3.0版本进行预测计算，计算结果考虑了围墙和配电装置楼的隔声效果。 图4-5变电站噪声预测等值线示意图 根据预测结果，本项目变电站建成并落实各项噪声污染防治措施后，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声限值标准[昼间65dB（A）、夜间55dB（A）]的要求。 2.2线路声环境影响分析 输电线路噪声主要来自于运行过程中产生电晕可听噪声，本次评价采用类比分析进行评价。 （1）类比对象 选择已运行的湖南岳阳110kV新图线（单回）作为类比对象； （2）类比监测点位 110kV新图线断面位于023#-024#杆塔之间（导线对地最低高度18m），从导线中心线开始，每隔5m布设1个监测点位，一直测至中心线外50m处； （3）类比监测内容： 等效连续A声级。 （4）类比监测方法及频次 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次，每个监测点位监测时间1min。 （5）类比监测单位及测量仪器 监测单位：湖南省湘电试验研究院有限公司。 监测仪器：声级计（AWA6270+）。 （6）类比监测时间、监测环境 测量时间：2019年9月15日～16日。 气象条件：晴，温度22.7～27.8℃，湿度67.0～72.7%RH，风速0.5～0.8m/s。监测环境：类比线路监测点附近均为城市道路，平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求。 （7）类比监测结果 类比输电线路下方距离地面1.5m高处噪声类比监测结果见表4-4。 表4-4湖南岳阳 110kV 新图线噪声监测结果 序号; 距中心线垂直投影距离; 监测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 1; 0; 42.7; 40.3. 2; 5; 42.4; 40.0. 3; 10; 42.6; 39.6. 4; 15; 41.9; 40.8. 5; 20; 42.7; 40.4. 6; 25; 41.8; 40.6. 7; 30; 42.9; 39.9. 8; 35; 42.4; 39.4. 9; 40; 42.0; 39.9. 10; 45; 42.5; 40.2. 11; 50; 42.8; 40.0. （8）类比分析 由类比监测结果可知，运行状态下110kV单回线路周边测点 A 声级没有表现出明显的随距离增大而减小的正常声传播趋势，表明 110kV 输电线路电晕噪声对声环境的影响很小，各测点噪声基本为环境背景噪声；线路弧垂下方离地面 1.5m 高度处的噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准（昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A)）。 2.3水环境影响评价 本项目为输变电工程，变电设备和线路在运营过程中无废水产生，变电站为无人值守的变动站，无生活废水产生，仅有检修维护期间工作人员可能产生的少量生活污水，该部分污水有周边企业的化粪池处理后排入污水管网。 2.4大气环境影响分析 本项目变电设备和线路在运营过程中无废气产生。 2.5固体废物影响评价 项目运营期产生的变压器废油（HW08）、废旧电池（HW49）和含油抹布（HW49）均属于危险废物，站内建设面积约10m2的危废暂存间暂存对危险废物进行暂存，并定期交有资质单位处理。 建设方须严格按照国家危废有关规定进行处置，执行国家危险废物转移联单制度，建立危废暂存间对危废进行临时贮存，并定期交有相应资质的单位进行处。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求进行建设和管理，确保全部退役的变压器废油和废旧铅酸蓄电池按国家有关规定进行转移、处置。通过采取上述措施处置后，对周围环境影响不大。 对于变电站定期巡检人员产生的少量生活垃圾，应收集集中后运至当地镇区的生活垃圾转运点，交由环卫部门妥善处理，不得随意丢弃，不会对周边环境产生不良影响。 2.6运行期生态环境的影响分析 输电线路运行期运行维护活动主要为线路例行安全巡检，巡检人员主要在已有道路活动，且例行巡检间隔时间长，对线路周边生态环境基本不产生影响。 2.7对环境敏感目标的影响分析 本工程环境敏感目标主要为工程附近的居民点。本环评针对环境敏感目 标与工程的相对位置关系对其进行了电磁环境和声环境影响预测和类比分 析。 （1）工频电场、工频磁场预测结果 本工程电磁环境理论预测和类比分析详见电磁环境影响专题评价，由预测和类比分析可知，本工程110kV变电站及输电线路建成后，其附近环境敏感保护目标处的工频电场、工频磁场均能分别满足相应评价标准4000V/m、 100μT的限值要求。 （2）噪声 输电线路附近环境敏感保护目标处的昼、夜噪声能满足《声环境质量标 准》（GB3096-2008）中相应声环境功能区标准限值要求。 3、环境风险分析 3.1升压站风险分析 （1）变压器的运行维护和检测 变压器油注入变压器后，不用更新，使用寿命与设备同步。而变压器的维护是在整个服役期间经常需要进行的工作，以保证其运行条件良好，绝缘不过热，不受潮。一般运行情况下，升压站站内所有电气设施每季度做常规检测，对变压器油则每年由专业人员按相关规定抽样检测油的品质，根据检测结果确定是否需要做过滤或增补变压器油。整个过程无漏油、跑油现象发生，也无弃油产生。 变压器检修分小修、大修和事故检修三种。小修一年一次，大修十年一次，事故检修为发现变压器有异常状况并经试验证明内部有故障时发生。当检修或事故时，有可能产生废油。 （2）事故变压器油环境风险分析及环保措施 由于冷却或绝缘需要，变电站内变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油都装在电气设备的外壳内，一般无需更换（一般定期（一年一次或大修后）作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用），也不会外泄对环境造成危害。但在设备在发生事故并失控时，可能泄漏，污染环境，造成环境风险。根据《国家危险废物名录》（部令 第15号），事故变压器油或废弃 的变压器油为废矿物油属危险废物，类别代码为HW08，废物代码为900-20-08。 为防止事故、检修时造成废油污染，变电站内一般均设置有变压器油排蓄系统，变压器基座四周设有事故油坑，事故油坑通过底部的事故排油管道与具有油水分离功能的总事故油池相连。在发生事故时，泄漏的变压器油将通过排油管道排入总事故油池。 事故油池具有油水分离功能，事故情况下产生的废油及含油废水均交由 有危废处理资质的单位进行处置，不得随意外排。 本项目变压器的油量约为20t，根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》 （GB50229-2019），事故油池容量按单台主变压器100%油量设计，应设计有 22.9m3的事故排油池，本项目设计有效容量为25m3的事故排油池，本项目设计有25m3的事故油池，容量能满足GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》要求。 3.2输电线路风险分析 线路塔基、导地线拆除和安装过程中，由于基础开挖，造成水土流失，特别是暴雨天气时，水体流失更加明显，应加强水保管理，提前做好相应的紧急防范措施。另外施工车辆和机械产生的废油应及时收集，严禁排入当地水域或土壤，防止发生环境污染事件，监理单位要切实履行监理职责。 线路运行期间发生故障时，线路电晕放电噪声会增加，同时局部的电磁场会增大，但只要加强运维管理，及时消除线路故障，可降低对周围环境的影响。 项目设计及施工均根据相关设计规范进行《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T5154－2012）、《重覆冰架空输电线路设计技术规程》(DL/T5440-2009)、《电力设施抗震设计规范》（GB50260－2013）等，发生短路、覆冰垮塌的风险较低。 3.3应急预案 为预防运行期变电站的事故风险和输电线路的事故风险，应根据具体情况依据《安全生产法》《国家安全生产事故灾难应急预案》的要求，集合相关规程/规范和行业标准，以及工程实际情况进行编写，以防止灾害后事态的进一步扩大，减少灾害发生后造成的不利影响和损失。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目路径长度较短，且按规划局建议路径设计，无备选路径，对可能产生的电磁、声、生态、水、大气等不利环境影响和环境风险采取了相应的防治措施，项目选址选线应符合生态保护红线管控要求；根据后文对产生的工频电场、工频磁场等电磁环境影响因子的验算，采取相应防护措施的前提下，电磁环境影响满足国家标准要求。 项目选址选线取得了岳阳市规划部门的同意线路走廊划定的意见。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 根据项目施工期的历史资料调查本项目施工期采取的环境污染防治措施如下： 1、大气污染防治措施 1.1扬尘防治措施 ①为减少施工过程中扬尘对环境的影响，应加强管理，文明施工，在施工前，将施工场地四周用围墙将施工区与外界隔开。围挡必须沿工地四周连续设置，不得有缺口，高度不宜低于2.5m。工地周边使用密目式安全网（2000目/100cm2）进行防护，在建建筑用细目滞尘网围闭，防止扬尘外逸，同时应在施工现场配备除尘设备。 ②在施工区配备简易洒水车等洒水工具，对施工道路、施工场地、材料堆场等处定时洒水；开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。工地应配备车辆车轮洗刷设备或者在进出口处设置低洼水池，对进出运输车辆的车轮、车身表面黏附的泥土进行清除，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。对运输过程中散落在路面上的泥土及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ③对从事土方、渣土和施工垃圾等运输材料的车辆应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施，装载不宜过满，保证运输过程中不散落，并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 ④施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放，材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。临时推放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料溢出污染空气环境。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。加强回填土方堆放场的管理，落实土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 1.2机械废气防治措施 运输车辆禁止超载；不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法。施工机械操作时应尽量远离敏感点，物料运输路线也应该绕开住宅区、机关单位等敏感点，尽量减少对周围大气环境的影响。 2、废水防治措施 施工场地污水如不注意搞好导流、排放，一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，影响水体水质，因此施工期必须采取相应的污水防治措施： ①施工机械和车辆进行检修和清洗必须定时定点进行。清洗污水尽量循环利用，需外排时应进行隔油、沉淀处理。 ②建议建设单位对场地周边的堤围进行加固和防渗漏处理，防止在暴雨期间的地表径流和场地积水漫入排洪渠及周边水域。 ③建材堆放时加以覆盖，防止雨水冲刷。 ④各类建筑材料应有防雨遮雨设施，工程废料要及时运走。 ⑤严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄漏和随意倾倒废油料。 ⑥开挖过程避开雨天，造成水土流失。 综上所述，施工期生产废水和生活污水中的污染物含量很少，对周围水环境的影响不大，且随施工期结束而结束。 3、噪声防治措施 ①工程在施工时，将主要噪声源布置在远离敏感点的地方，同时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，夜间和午间休息时禁止施工； ②施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声的超标； ③制定科学的施工计划，合理安排。在靠近噪声敏感点方位，采取有效的隔声、吸声措施，设置临时隔声屏障，降低施工噪声对周边敏感点的影响； ④施工期间应当注意运输车辆通往施工现场对沿途居民的影响，采取防范措施减少对居民点影响，途径居民密集区和学校时禁止鸣笛和减缓车速； ⑤最大限度地降低人为噪音，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔。 本项目各施工点施工量小，施工时间短，施工噪声影响随着施工活动的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后项目施工噪声对环境影响较小。 4、固体废物防治措施 为避免建筑垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好建筑垃圾处理回收计划。在施工结束后及时做好施工场地的清理和环境恢复工作，减少施工期固废对周边环境构成影响。施工期工作人员产生的少量生活垃圾依托周边生活垃圾收集系统收集，交由环卫部门处理。 4、生态环境保护措施 4.1土地占用防护措施 施工单位在施工过程中，必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方应采取回填等方式妥善处置。施工结束后，及时清理施工场地，并及时进行土地整治和施工迹地恢复，尽可能恢复原地貌及原有土地利用功能。 4.2水土保持措施 施工方式适应现场变化地形的需要，使塔基避免大开挖，保持原有地形、地貌，尽量减少占地和土石方量；根据地质地貌、基础受力等情况，优先使用承受力大、施工运输方便、小埋深的原状土基，尽可能减少开挖量；施工单位在土石方工程开工前应做到先防护，后开挖。合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，尽量避免在雨天施工；土建施工期间注意收听天气预报，如遇大风、雨天，应及时作好施工区的临时防护，如采取临时挡护和覆盖措施。 对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷；施工时开挖的土石方应优先用于回填。 4.3生态环境 本工程线路全线位于湖南省岳阳市区，线路路径沿线地形主要为丘陵以及城市道路边，海拔一般在30～60m之间，沿线地表植被覆盖，多为松、竹等树种，为减少砍伐，采用跨越设计，按照《线路工程设计技术补充规定（征求意见稿）》要求最大弧垂时对树木距离应为其自然生长高度加4米，松树自然生长高度按18米，竹林按实际高度再加7米。 关于跨越房屋、竹林及树林，本工程在尽量避开房屋和风景林的前提下，考虑到线路经过屋场风景林和树木较稠密的林区以及今后需加层的房屋等，为确保线路运行安全和群众利益，适当加高了杆塔的高度，尽量减少砍伐量。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、电磁环境保护措施 按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）规定，跨越铁路、高速公路、一级公路、110kV及以上送电线路时在交叉跨越档内，导、地线均不准接头。 本工程跨越公路时，耐张绝缘子串也采用双联串并加装备份线夹，对公路路面的最小垂直距离不小于7米。 本工程导线对地距离在最大计算弧垂情况下，居民区为7.0m，非居民区为6.0m；在步行能到达的山坡，在最大计算风偏情况下，净空距离不小于5.0m；步行不能到达的山坡、峭壁和岩石，在最大计算风偏情况下，净空距离不小于3.0m。 2、声环境保护措施 合理进行总平面规划布置，将主变压器等主要噪声源布置在室内，在设备选型上选用符合国家噪声标准的设备，从源头控制噪声：主变压器 1m 处声压级不高于 65dB（A），采取的噪声防治措施为主变压器室安装降隔声门噪量约 20 dB（ A）。 3、地表水环境保护措施 本项目变电站为无人值守式，检修维护人员产生的少量生活污水依托周边企业的化粪池处理达标后，排入市政污水管网。 4、生态环境保护措施 本工程评价范围内不涉及环境敏感区。 本工程投运后不会对周围的生态环境产生新的持续性影响。 5、固体废物污染防治措施 变电站内生活垃圾收集后由交环卫部门处理。 变电站内蓄电池待使用寿命结束后，废旧蓄电池交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。 6、事故油污染防治措施 为避免可能发生的变压器因安装、事故、检修等造成的漏油情况，废油不得随意处置，必须由具有危险废物处理相应资格的机构妥善处理。 |
| 其他 | 1、环境管理与监测计划 1.1环境管理 建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： （1）制订和实施各项环境管理计划。 （2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。 （3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 （4）检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。 （5）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 1.2环境监测 （1）监测点位布置 监测点位应布置在人类活动相对频繁区域。变电站可根据总平面布置，在其厂界四周及站外相关环境敏感目标设置监测点。具体执行可参照环评筛选的典型环境敏感目标。 （2）监测因子及频次 根据输变电工程的环境影响特点，主要进行运行期的环境监测。运行期的环境影响因子主要包括工频电场、工频磁场和噪声，针对上述影响因子，环境监测计划如下表。 表5-1 环境监测计划 监测因子; 监测方法; 监测频次. 工频电场 工频磁感应强度; 按照《交流输变工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）中的方法进行; 工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次，之后1次/a； 运行期间存在投诉纠纷时进行监测. 噪声; 按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的监测方法进行; 工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次，之后1次/a； 运行期间存在投诉纠纷时进行监测. （3）监测技术要求 a.监测范围应与工程影响区域相符； b.监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定； c.监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法； d.监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印； e.应对监测提出质量保证要求。 |
| 环保投资 | 根据本工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出项目环境保护投资见表5-2。项目总投资3495万元，其中环保投资30万元，占工程总投资的0.86％。 表7-6本项目环保投资一览表 类别; 环保设施; 投资估算（万元）. 输电 线路; 施工期; 扬尘防护措施费; 2. 废弃碎石及渣土清理; 3. 水土保持、绿化恢复措施; 2. 施工围挡; 2. 营运期; 宣传、教育及培训措施; 1. 变电站; 施工期; 扬尘防护措施费; 2. 废弃碎石及渣土清理; 3. 水土保持、绿化恢复措施; 2. 施工围挡; 2. 营运期; 宣传、教育及培训措施; 1. 废油收集处理设施; 10. 总计; 30. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①变电站施工应在变电站围墙范围内进行，文明施工，集中堆放材料。 ②输电线路施工时，建设单位应圈定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏。施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域进行恢复。 ③施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行生态恢复。 | 工程完工后，建筑垃圾清理完毕，施 工迹地恢复。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①施工机械和车辆进行检修和清洗必须定时定点进行。清洗污水尽量循环利用，需外排时应进行隔油、沉淀处理。 ②建议建设单位对场地周边的堤围进行加固和防渗漏处理，防止在暴雨期间的地表径流和场地积水漫入排洪渠及周边水域。 ③建材堆放时加以覆盖，防止雨水冲刷。 ④各类建筑材料应有防雨遮雨设施，工程废料要及时运走。 ⑤严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄漏和随意倾倒废油料。 ⑥开挖过程需避开雨天，造成水土流失。 | 落实施工期地表 水环境保护措施。 | 检修维护人员产生的少量生活污水依托周边企业的化粪池处理达标后，排入市政污水管网 | 落实是运营期地表水环境保护措施。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①工程在施工时，将主要噪声源布置在远离敏感点的地方，同时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间和午间休息时施工，如必须夜间施工，需征得当地环保主管部门同意并及时告知周边民众和企业； ②施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声的超标； ③制定科学的施工计划，合理安排。在靠近噪声敏感点方位，采取有效的隔声、吸声措施，设置临时隔声屏障，降低施工噪声对周边敏感点的影响； ④施工期间应当注意运输车辆通往施工现场对沿途居民的影响，采取防范措施减少对居民点影响，途径居民密集区和学校时禁止鸣笛和减缓车速； ⑤最大限度地降低人为噪音，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔。 | 落实施工期噪声防治措施。 | 合理进行总平面规划布置，将主变压器等主要噪声源布置在室内，在设备选型上选用符合国家噪声标准的设备，从源头控制噪声 | 变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环 境 噪 声 排 放 标 准》 相应声功能区排放标准； 周围环境敏感点噪声满足《声环境质量标准 》相应标准限值要求。 |
| 振动 |  |  |  |  |
| 大气环境 | ①在施工前，将施工场地四周用围墙将施工区与外界隔开，同时应在施工现场配备除尘设备。 ②在施工区配备简易洒水车等洒水工具，对施工道路、施工场地、材料堆场等处定时洒水；对运输过程中散落在路面上的泥土及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ③对从事土方、渣土和施工垃圾等运输材料的车辆应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施，④施工现场的主要道路必须进行硬化处理， | 落实施工期大气污染防治措施。 | / | / |
| 固体废物 | 为避免建筑垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好建筑垃圾处理回收计划。在施工结束后及时做好施工场地的清理和环境恢复工作，减少施工期固废对周边环境构成影响。施工期工作人员产生的少量生活垃圾依托周边生活垃圾收集系统收集，交由环卫部门处理。 | 落实施工期固废废物污染防治措施 | 变电站内生活垃圾收集后由交环卫部门处理。 变电站内蓄电池待使用寿命结束后，废旧蓄电池交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。 | 是否按照国家危废转移、处置有关规定，交有相应资质的单位进行处置。 |
| 电磁环境 | / |  | 按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，跨越铁路、高速公路、一级公路、110kV及以上送电线路时在交叉跨越档内，导、地线均不准接头。 本工程跨越公路时，耐张绝缘子串也采用双联串并加装备份线夹，对公路路面的最小垂直距离不小于7米。 本工程导线对地距离在最大计算弧垂情况下，居民区为7.0m，非居民区为6.0m；在步行能到达的山坡，在最大计算风偏情况下，净空距离不小于5.0m；步行不能到达的山坡、峭壁和岩石，在最大计算风偏情况下，净空距离不小于3.0m。 | 变电站厂界、环境保护目标处工频电场强度、工频磁感应强度是否满足《电磁环境控制限 值》（GB8702-2014） 标准限值要求。 架空线路最小线高，是否满足要求。 |
| 环境风险 |  |  | 修建有效容积25m3的事故油池，制定合理安全管理制度。 | 事故油池容积是否满足环评及设计规范要求，废油处置是否合理。 |
| 环境监测 |  |  | 工频电场 工频磁场 噪声 | 按照《交流输变工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中的方法进行。 按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）、 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中的监测方法进行。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

泰金宝110kV用户专变项目符合国家产业政策，在设计和建设过程中采取了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，变电站厂界及周围环境保护目标、输电线路沿线环境保护目标处的电磁环境、声环境均满足相应的标准要求；因此从环保角度而言，本项目是可行的。

泰金宝110kV用户专变项目

电磁环境影响专题评价

目录

1、总则	1

2、环境质量现状监测与评价	3

3、电磁环境影响预测预评价	5

4、电磁环境保护措施	14

5、电磁环境影响评价结论	15

- 1、总则

1.1项目概况

为改善地区电网结构、满足地区用电需要、提高供电可靠性、促进地方经济发展，岳阳鸿盛建设有限公司建设了泰金宝110kV用户专变项目，该项目已于2019年动工建设，目前暂未投入使用。

泰金宝专用110kV变电站位于岳阳市城陵矶综合保税区欣园东路以北，向阳路以西，泰金宝厂区东面，交通便利。配套的线路工程线路起于已建220kV依江变西侧4Y间隔，止于新建110kV泰金宝变1Y间隔，路径全长5.5km，全线共使用19基杆塔，电缆路径长1.4km，架空段路径长4.1km。

1.2专题评价因子

本项目为交流输变电工程，电磁环境影响专题评价评价因子见下表。

表1-1项目主要环境影响评价因子

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 单位 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 电磁环境 | 工频电场 | V/m | 工频电场 | V/m |
|  |  | 工频磁感应强度 | μT | 工频磁感应强度 | μT |

1.3评价等级与范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响评价工作等级划分见下表。

表1-2项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流输变电工程 | 110kV | 变电站 | 户内市 | 三级 |
|  | 110kV | 输电线路 | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中的相关规定，确定本工程的评价范围如下：

110kV变电站工程评价范围为站界外30m范围区域内；

110kV架空线路电磁环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各30m。

1.4评价标准

电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中标准，即工频电场强度：4000V/m；工频磁感应强度：100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

1.5评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对工程附近敏感目标的影响。

1.6电磁环境敏感目标

表1-3电磁环境敏感目标示意图

| 序号 | 环境保护目标 | 地理坐标 |  | 相对位置 （厂界/边导线） | 距离 m | 房屋结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| 1 | 螃家砠居民1 | 113.1429 | 29.3000 | 线路东侧 | 12 | 3F民居 |
| 2 | 螃家砠居民2 | 113.1435 | 29.3006 | 线路北侧 | 15 | 1F民居 |
| 3 | 狗盘居居民1 | 113.1445 | 29.3025 | 线路东侧 | 15 | 1F民居 |
| 4 | 狗盘居居民2 | 113.1450 | 29.3028 | 跨越 | 跨越 | 3F民居 |

备注：项目与敏感点的距离在实际设计施工时还会进一步优化。表中各敏感点与线路的距离仅供参考。

- 2、环境质量现状监测与评价

为充分了解工程涉及区域的电磁环境值，本次评价委托湖南瑾杰环保科技有限公司于2021年4月17日对泰金宝110kV用户专变项目周围环境敏感点进行了现场监测。

（1）监测因子：工频电场、工频磁感应强度。

（2）监测布点：按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）并结合现场情况进行布点。电磁环境现状监测布点见附图。

（3）监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）进行。

（4）监测仪器：电磁辐射分析仪，设备均在有效检定期内，主要监测设备参数见下表。

表3-1电磁环境监测仪器检定情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪 | NBM-550/EHP-50F | 210WY80227/H-0524 | XDdj2020-03751 | 2021年8月3日 |

（5）监测结果及评价：

电磁环境现状监测结果见下表。

表3-2电磁环境现状监测结果

| 监测点位 |  | 工频电场强度（V/m） |  | 工频磁感应强度（µT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 监测值 | 标准限值 | 监测值 | 标准限值 |
| 1 | 泰金宝110kV变电站东侧 | 1.9 | 4000 | 0.036 | 100 |
| 2 | 泰金宝110kV变电站南侧 | 2.1 | 4000 | 0.010 | 100 |
| 3 | 泰金宝110kV变电站西侧 | 1.3 | 4000 | 0.221 | 100 |
| 4 | 泰金宝110kV变电站北侧 | 3.4 | 4000 | 0.473 | 100 |
| 5 | 螃家砠民房1 | 93.5 | 4000 | 0.107 | 100 |
| 6 | 螃家砠民房2 | 81.3 | 4000 | 0.101 | 100 |
| 7 | 狗盘居民房1 | 49.1 | 4000 | 0.082 | 100 |
| 8 | 狗盘居民房2 | 197.2 | 4000 | 0.365 | 100 |
| 9 | 220kV依江变电站间隔 | 307.6 | 4000 | 0.472 | 100 |
| 2021年4月17日，天气阴；温度16.3~23.5℃；湿度56.3~68.8%；风速.5~1.3m/s 检测期间运行负荷：4月17日，110kV依泰线P=4.1MW，Q=3.4Mvar，U=114.6kV，I=26.8A；1号主变P=3.9MW，Q=3.5Mvar，U=114.7kV，I=26.3A；2号主变P=4.3MW，Q=3.3Mvar，U=114.9kV，I=27.1A。 |  |  |  |  |  |

从表3-2可看出，本项目周边工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。

- 3、电磁环境影响预测预评价

3.1变电站电磁环境预测与评价

3.1.1类比对象选择的原则

根据电磁场理论：

①电荷或带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，即电压产生电场、电流产生磁场。

②工频电场、磁场随距离的衰减很快，即随距离的平方、三次方衰减，是工频电场和工频磁场作为感应场的基本衰减特性。

工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场强度主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站磁场环境类比测量，从严格意义讲，具备完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，及不仅具有相同的主变数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件也是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于变电站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的流通导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场强度则有可能超过4000V/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。

3.1.2类比变电站及可比性分析

根据类比对象选择的原则，工频电场主要与运行电压及布置型式有关，只要电压等级相同、布型式一致、出线方式相同，工频电场的影响就具有可类比性；工频磁场主要与主变容量有关。

根据上述类比原则以及本工程的规模、电压等级、容量、平面布置等因素。选取已通过竣工验收的110kV月季变电站作为本项目110kV变电站的类比对象。本工程变电站与类比变电站的类比情况见表3-1。

表3-1本工程变电站与类比变电站类比条件对照一览表

| 项目 |  | 本工程变电站 | 类比变电站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 泰金宝专用110kV变电站 | 110kV月季变电站 |
| 电压等级 |  | 110kV | 110kV |
| 布置形式 |  | 户内式 | 户外式 |
| 本期规模 | 主变 | 2×63MVA+1×20MVA | 3×63MVA |
|  | 110kV出线 | 2回 | 2回 |
| 所在地区 |  |  |  |

由表3-1可以看出，本项目泰金宝专用110kV变电站与110kV月季变电站电压等级、布置型式和出线方式一致，主变容量也略大于本期工程。

工频电场仅和运行电压及布置型式相关，因此对于工频电场只要电压等级相同、布置型式一致、出线方式一致就具有可比性。类比对象110kV月季变电站的电压等级、布置形式和出线方式与本工程110kV变电站的一致，主变容量大于本工程变电站，故类比对象对站外电磁环境的影响相对较大，因此，采用110kV月季变电站作为本工程变电站的类比站是可行的。

3.1.3类比监测结果及分析

（1）监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度。

（2）监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中相关规定执行。

（3）监测仪器

类比监测所用相关仪器情况见表3-2

表3-2监测所用仪器一览表

| 仪器名称 | 场强分析仪 |
| --- | --- |
| 仪器型号 | 8053（EHP-50C） |
| 仪器编号 | 352WN80729 |
| 生产厂家 | Narda/PMM |
| 频率范围 | 1Hz-100kHz |
| 量程 | 工频电场强度：4mV/m-100kV/m； 工频磁感应强度：0.3nT-20mT。 |
| 校准单位 | 中国计量科学研究院 |
| 校准日期 | 2015年1月22日（有效期1年） |
| 校准证书 | XDdj2015-0159 |

（4）监测布点

类比变电站厂界监测布点：工频电场、工频磁场选择在无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置，测点高度1.5m。

衰减断面：选择工频电场、工频磁场监测值最大值处为起点，垂直于围墙方向布置，测点距离为5m，测点高度1.5m，顺序测至距离围墙50m处。

（5）监测时间、测量环境及运行工况

表3-3检测时间及环境状况

| 日期 | 天气 | 温度 | 相对湿度 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年7月17日 | 晴 | 34°C | 54% | ≤1.5m/s |

表3-4类比变电站运行工况

| 名称 | 主变 | 电流（A） | 电压（kV） | 有功功率（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV月季变电站 | 1# | 92.57 | 114.46 | 17.25 |
|  | 2# | 74.05 | 114.94 | 14.47 |
|  | 3# | 93.68 | 114.43 | 17.87 |

（6）类比测量结果

110kV月季变电站的厂界及断面监测结果能够近似的体现本项目110kV变电站最终建成投运后电磁环境状况。类比变电站类比实测结果见表3-5。

表3-5 110kV月季变电站监测结果

| 测点位置 | 工频电场强度(V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- |
| 110kV月季变电站东侧厂界 | 62.90 | 1.860 |
| 110kV月季变电站南侧厂界 | 1.127 | 0.128 |
| 110kV月季变电站西侧厂界 | 0.092 | 1.012 |
| 110kV月季变电站北侧厂界 | 0.514 | 0.656 |
| 东侧围墙外5m | 62.90 | 1.860 |
| 东侧围墙外10m | 32.56 | 0.782 |
| 东侧围墙外15m | 8.106 | 0.366 |
| 东侧围墙外20m | 5.178 | 0.141 |
| 东侧围墙外25m | 3.887 | 0.028 |
| 东侧围墙外30m | 3.512 | 0.022 |
| 东侧围墙外35m | 3.125 | 0.020 |
| 东侧围墙外40m | 3.101 | 0.021 |
| 东侧围墙外45m | 2.157 | 0.019 |
| 东侧围墙外50m | 2.034 | 0.020 |

月季110kV变电站厂界电场强度为0.514V/m~62.90V/m；工频磁感应强度为0.128μT~1.860μT。衰减断面上的电场强度为2.034V/m~62.90V/m，工工频磁感应强度为0.020μT~1.860μT。各测点值均满足工频电场4000V/m及工频磁感应强度100μT的评价标准限值要求。

（9）类比结果分析

由前述的类比可行性分析可知，110kV月季变电站运行期产生的工频电场、工频磁场水平能够反映本项目泰金宝专用110kV变电站工程投运后产生的电磁环境水平；因此可以预测，本项目投运后产生的工频电场强度、磁感应强度能够满足相应控制限值要求。

3.2输电线路电磁环境预测与评价

本工程架空线路采用类比分析及模式预测的方法进行预测与评价。

3.2.1类比分析

输电线路电磁场环境类比测量，从严格意义讲，应具备完全相同的电压等级、架设形式、布置形式、导线类型、对地高度以及输送电流。但是要满足这样的条件是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于输电线路的工频电场强度，要求电压等级架设及布置形式一致、电压相同、对地高度类似，此时就可以认为具有可比性；同样对于输电线路的工频磁场，还要求通过导线的的电流相同才具有可比性。实际上工频电场的类比条件相对容易实现，但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化，所以类比对象主要根据影响工频电场强度的因素来选择。

（1）类比线路的可比性分析

根据上述类比原则以及本报告中新建输电线路的电压等级、架设形式、环境特征等因素，本工程拟建单回架空线路选择110kV新图线进行类比分析，双回架空线路选择110kV王窑I、II线进行类比分析，电缆线选择110kV王君线、王莲I线进行类比分析。

表3-6 本工程架空线路类比条件一览表

| 项目 | 本工程线路 | 类比工程线路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路名称 | / | 110kV新图线 | 110kV王窑I、II线 | 110kV王君线、王莲I线 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 110kV | 110kV |
| 杆塔型式 | 单回、双回、电缆 | 单回 | 双回同塔 | / |
| 架设型式 | 架空、电缆 | 架空 | 架空 | 电缆 |
| 呼高/埋深 | 呼高18-36 埋深1.5m | 呼高19m | 呼高27m | 埋深1.5m |
| 环境条件 | 城镇道路、乡村 | 城镇道路、乡村 | 城市道路 | 城市道路 |

由上表可知，本工程拟建线路与各类比对象的电压等级、架线型式相同，因此类比对象的选择是可行的，其类比监测结果能够反映本工程拟建输电线路建成投运后的电磁环境影响。

- 监测布点

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中的类比测量布点，工频电磁场监测自线路中心地面投影处并垂直送电线路向外布点至距边导线地面投影处50m为止。

（3）运行工况及线路参数

表3-7电磁环境类比监测线路运行工况

| 线路名称 | 电压 | 电流 | 有功MW | 无功MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新图线 | 110 | 71.0 | -12.63 | -4.87 |
| 王窑I、II线 | 110 | 12.3 | 7.63 | 2.61 |
| 王君线、 | 110 | 7.2 | 1.36 | 0.16 |
| 王莲I线 | 110 | 12.7 | 2.41 | 0.24 |

（4）监测结果

电磁类比监测结果见表3-8~表3-10。

表3-8  110kV新图线电磁衰减断面类比监测结果

| 测点位置 | 110kV新图线 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） |
| 线路中心 | 101.4 | 0.179 |
| 距线路中心5m | 80.7 | 0.222 |
| 距线路中心10m | 81.5 | 0.171 |
| 距线路中心15m | 66.3 | 0.158 |
| 距线路中心20m | 47.8 | 0.148 |
| 距线路中心25m | 32.4 | 0.120 |
| 距线路中心30m | 26.9 | 0.085 |
| 距线路中心35m | 23.0 | 0.049 |
| 距线路中心40m | 15.4 | 0.024 |
| 距线路中心45m | 8.9 | 0.019 |
| 距线路中心50m | 4.4 | 0.009 |

表3-9  110kV王窑I、II线电磁衰减断面类比监测结果

| 测点位置 | 110kV王窑I、II线 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） |
| 中心线下 | 19.36 | 0.4562 |
| 边导线下 | 27.83 | 0.4731 |
| 边导线外5m | 22.69 | 0.4576 |
| 边导线外10m | 18.47 | 0.4875 |
| 边导线外15m | 16.46 | 0.4026 |
| 边导线外20m | 16.85 | 0.4271 |
| 边导线外25m | 13.91 | 0.4117 |
| 边导线外30m | 12.84 | 0.4857 |
| 边导线外40m | 9.547 | 0.4683 |
| 边导线外50m | 6.836 | 0.6278 |

表3-10  110kV王君线、王莲I线电磁衰减断面类比监测结果

| 测点位置 | 110kV王君线、王莲I线 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） |
| 电缆管廊上方 | 4.3 | 0.058 |
| 距电缆管廊边缘1m | 3.6 | 0.046 |
| 距电缆管廊边缘2m | 3.9 | 0.033 |
| 距电缆管廊边缘3m | 4.1 | 0.027 |
| 距电缆管廊边缘4m | 3.2 | 0.021 |
| 距电缆管廊边缘5m | 3.6 | 0.015 |

（5）类比监测结果分析

由类比监结果和可得，类比对象110kV新图线距离地面1.5m处工频电场强度为4.4～101.4V/m，磁感应强度为0.009～0.179μT，110kV王窑I、II线距离地面1.5m处工频电场强度为6.836~19.36V/m，磁感应强度为0.4026~0.6278μT， 110kV王君线、王莲I线距离地面1.5m处工频电场强度为3.2~4.3V/m，磁感应强度为0.015~0.058μT，均小于4000V/m、100μT的控制限值。

通过类比监测分析，本工程运行产生的工频电场强度、磁感应强度分别小于4000V/m、100μT的控制限值。

3.2.2输电线路电磁环境预测分析

（1）工频电场强度计算模型

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：	U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

𝜆——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[𝜆]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，…表示相互平行的实际导线，用i′，j′，…表示它们的镜像，如图7-1所示，电位系数可写为：

式中：	𝜀0——真空介电常数，

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

式中：	R——分裂导线半径，m；（如图7-2）

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

图3-4点位系数计算图				图3-5等效半径计算图

对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示：

相应地电荷也是复数量：

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：	I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图3-6磁场向量图

（2）模式预测参数

根据项目初步设计资料，本工程线路工程采用的导线型号为2×JL3/G1A-300/40钢芯铝绞线，本工程采用多种规划塔型，架空线路总长4.1km，其中双回路径长1.45km，单回路径长2.65km。本次评价选用应用数量最多的1F7-SJ1-24（双回）进行预测，具体预测参数见表3-11。

表3-11 预测参数选择情况

| 导线类型 | 2×JL3/G1A-300/40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线外径 | 23.94mm |  |  |  |
| 电流 | 756A |  |  |  |
| 杆塔型式 | 1F7-SJ1-24（双回） |  |  |  |
| 典型塔杆情况及相序排列 | B A A B C C |  |  |  |
| 预测点位 | 跨越情况 |  | 跨越非居民区时 | 跨越非居民区时 |
|  | 底层导线对地距离 | 6m |  | 7m |
|  | 预测点位 | 地面1.5m处 |  | 地面1.5m处（1F民房） |
|  |  |  |  | 地面4.5m处（2F民房） |
|  |  |  |  | 地面7.5m处（3F民房） |

（3）预测结果

预测结果见下表。

| 距离中心线 | 电场强度 kV/m |  |  |  | 电场强度μT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非居民区 | 居民区 |  |  | 非居民区 | 居民区 |  |  |
|  | 1.5m处 | 1.5m处（1F） | 4.5m处（2F） | 7.5m处（3F） | 1.5m处 | 1.5m处（1F） | 4.5m处（2F） | 7.5m处（3F） |
| 0 | 2.726 | 2.415 | - | - | 55.907 | 52.273 | - | - |
| 1 | 2.767 | 2.420 | - | - | 56.467 | 52.452 | - | - |
| 2 | 2.845 | 2.419 | - | - | 57.786 | 52.821 | - | - |
| 3 | 2.856 | 2.366 | - | - | 58.911 | 52.965 | - | - |
| 4 | 2.706 | 2.227 | - | - | 58.808 | 52.457 | - | - |
| 5 | 2.387 | 1.998 | - | - | 57.078 | 51.105 | - | - |
| 6 | 1.971 | 1.708 | - | - | 54.121 | 49.036 | - | - |
| 7 | 1.545 | 1.400 | - | - | 50.629 | 46.544 | - | - |
| 8 | 1.168 | 1.110 | 1.474 | 2.086 | 47.126 | 43.915 | 53.898 | 60.095 |
| 9 | 0.861 | 0.857 | 1.109 | 1.505 | 43.869 | 41.343 | 48.795 | 53.610 |
| 10 | 0.623 | 0.649 | 0.837 | 1.116 | 40.941 | 38.928 | 44.693 | 48.665 |
| 11 | 0.445 | 0.482 | 0.635 | 0.846 | 38.338 | 36.706 | 41.308 | 44.671 |
| 12 | 0.318 | 0.353 | 0.484 | 0.654 | 36.027 | 34.681 | 38.450 | 41.327 |
| 13 | 0.229 | 0.256 | 0.373 | 0.514 | 33.968 | 32.839 | 35.987 | 38.462 |
| 14 | 0.173 | 0.185 | 0.292 | 0.412 | 32.122 | 31.165 | 33.833 | 35.969 |
| 15 | 0.143 | 0.136 | 0.234 | 0.336 | 30.460 | 29.638 | 31.926 | 33.775 |
| 16 | 0.129 | 0.107 | 0.193 | 0.280 | 28.954 | 28.242 | 30.221 | 31.827 |
| 17 | 0.126 | 0.093 | 0.165 | 0.239 | 27.583 | 26.962 | 28.687 | 30.086 |
| 18 | 0.126 | 0.089 | 0.147 | 0.207 | 26.329 | 25.785 | 27.297 | 28.521 |
| 19 | 0.127 | 0.091 | 0.135 | 0.184 | 25.179 | 24.699 | 26.032 | 27.106 |
| 20 | 0.127 | 0.094 | 0.127 | 0.166 | 24.120 | 23.694 | 24.875 | 25.821 |
| 21 | 0.127 | 0.096 | 0.121 | 0.152 | 23.142 | 22.763 | 23.813 | 24.650 |
| 22 | 0.126 | 0.098 | 0.117 | 0.141 | 22.236 | 21.897 | 22.834 | 23.578 |
| 23 | 0.123 | 0.099 | 0.113 | 0.132 | 21.395 | 21.090 | 21.931 | 22.593 |
| 24 | 0.121 | 0.099 | 0.109 | 0.124 | 20.612 | 20.337 | 21.093 | 21.685 |
| 25 | 0.117 | 0.098 | 0.106 | 0.117 | 19.881 | 19.633 | 20.315 | 20.847 |
| 26 | 0.114 | 0.097 | 0.103 | 0.111 | 19.198 | 18.974 | 19.591 | 20.070 |
| 27 | 0.110 | 0.095 | 0.099 | 0.106 | 18.558 | 18.354 | 18.915 | 19.347 |
| 28 | 0.106 | 0.093 | 0.096 | 0.101 | 17.958 | 17.772 | 18.282 | 18.674 |
| 29 | 0.102 | 0.090 | 0.093 | 0.097 | 17.394 | 17.224 | 17.690 | 18.046 |
| 30 | 0.099 | 0.088 | 0.090 | 0.093 | 16.863 | 16.708 | 17.133 | 17.458 |
| 31 | 0.095 | 0.085 | 0.087 | 0.089 | 16.362 | 16.219 | 16.610 | 16.907 |
| 32 | 0.091 | 0.082 | 0.084 | 0.085 | 15.889 | 15.758 | 16.117 | 16.389 |
| 33 | 0.088 | 0.080 | 0.081 | 0.082 | 15.442 | 15.321 | 15.652 | 15.902 |
| 34 | 0.084 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 15.018 | 14.906 | 15.212 | 15.443 |
| 35 | 0.081 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | 14.617 | 14.513 | 14.796 | 15.009 |
| 36 | 0.078 | 0.072 | 0.072 | 0.073 | 14.235 | 14.139 | 14.401 | 14.598 |
| 37 | 0.075 | 0.069 | 0.069 | 0.070 | 13.873 | 13.783 | 14.027 | 14.210 |
| 38 | 0.072 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 13.528 | 13.445 | 13.671 | 13.841 |
| 39 | 0.069 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 13.199 | 13.122 | 13.333 | 13.491 |
| 40 | 0.066 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 12.886 | 12.813 | 13.011 | 13.158 |

图3-6 工频电场强度预测结果图

图3-6 磁感应强度预测结果图

（4）分析与评价

根据预测结果，本工程线路经过非居民区时，控制线路最小线高 6.0m 时，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的架空输电线路线下的耕地、园林、牧草地、畜牧饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值 10kV/m、磁场强度控制限值 100μT 的标准要求。

本工程 110kV 线路经过居民区时，需控制 110kV 单回架设线路最小线高 7m，地面上方 1.5m 处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的 4000V/m、100μT 的控制限值。

3.3 220kV依江变110kV间隔扩建电磁环境影响分析

依江变电站为已建变电站。该变电站现状监测中，电磁环境影响均能满足相应标准限值要求。本期仅新增一个110kV出线间隔，不增加主变压器、高压电抗器等主要电磁环境污染源，新增其它电气设备的布置与规划的布置完全一致，并保持规划电气主接线不变，故本工程完成后，扩建间隔处围墙外电磁环境水平与现状电磁环境水平相当，扩建后的电磁环境影响亦能够满足相应限值标准要求。

- 4、电磁环境保护措施

本项目电磁环境保护措施主要有：

- 提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置。对地距离及交叉跨越严格执行《110～750kV架空输电线路设计规范》GB50545-2010的要求。

- 导线与建筑物之间最小垂直距离不得小于5m。

（2）当本工程线路经过非居民区，导线对地最低高度不小于6.0m，线路在下方预测点处产生的工频电场强度在叠加背景值影响后，能满足线下耕地等公众偶尔停留、活动场所工频电场强度限值10kV/m的要求

（3）当本工程线路经过居民区，导线对地最低高度不小于7.0m，线路在下方预测点处产生的工频电场强度在叠加背景值影响后，各预测点处产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能同时满足相应限值4000V/m、100μT的要求。

- 5、电磁环境影响评价结论

5.1项目概况

为改善地区电网结构、满足地区用电需要、提高供电可靠性、促进地方经济发展，岳阳鸿盛建设有限公司拟建设泰金宝110kV用户专变项目。

泰金宝专用110kV变电站位于岳阳市城陵矶综合保税区欣园东路以北，向阳路以西，泰金宝厂区东面，交通便利。配套的线路工程线路起于已建220kV依江变西侧4Y间隔，止于新建110kV泰金宝变1Y间隔，路径全长5.5km，全线共使用19基杆塔，电缆路径长1.4km，架空段路径长4.1km。

5.2电磁环境质量现状

泰金宝110kV用户专变项目工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。

5.3电磁环境影响评价结论

通过类比分析预测，本工程变电站建成投运后，厂界及周围环境保护目标处的工频电场、工频磁场均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）4000V/m、100μT的公众曝露控制限值要求。

通过类比分析预测，本工程地下电缆评价范围内各敏感目标及代表点的工频电场、工频磁场均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）4000V/m、100μT的公众曝露控制限值要求。

通过类比分析及理论计算预测，本工程架空输电线路在控制110kV单回架设线路最小线高7m前提下，其运行产生的工频电磁场对评价范围内电磁环境的影响均满足相应评价标准限值要求。

5.4电磁环境保护措施

架空线路建设时线路采用提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式。线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行设计施工，确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。

5.5电磁环境专题评价总体结论

综上所述，泰金宝110kV用户专变项目在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准要求。