- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：岳阳市屈原中医院建设项目

建设单位（盖章）：岳阳市屈原管理区卫生健康局

编制日期：2023年02月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

专家意见1

| 序号 | 专家意见 | 修改清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规划与规划环评可以均为无，其他相符性中说明与屈原规划的相符性。补充与医疗相关规划的相符性分析，补充卫健部门定点的文件。 | 已按要求完善其他相符性中说明与屈原规划的相符性，见P1-2。已补充与医疗相关规划的相符性分析，见P5。已补充卫健部门定点的文件，见附件7。 |
| 2 | 核实项目建设内容，明确污水处理依托的可行性（岳阳市屈原管理区人民医院污水处理站规模、已经使用情况、达标情况、处理能力富余情况），核实项目生活污水和医疗污水为何可以分开。 | 已核实项目建设内容，见P7-9。已明确污水处理依托的可行性，见P28-30；已核实本项目办公依托人民医院办公楼，无生活污水产生，见P15。项目生活污水和医疗污水无法分开。 |
| 3 | 按指南完善环境质量调查，核实与周边居民的距离。核实环境保护目标（气和声明显不同？）。 | 已按指南完善环境质量调查，与周边居民的距离，见P22；已核实环境保护目标，见P22-23。 |
| 4 | 完善项目污染节点及源强调查，核实医疗污水产生量。完善环境保护设施措施可行性分析。核实环保投资。 | 已完善项目污染节点及源强调查，见P12-18；已核实医疗污水产生量，见P15-16；已完善环境保护设施措施可行性分析，见P26；已核实环保投资，见P39。 |

专家意见2

| 序号 | 专家意见 | 修改清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P15项目用水量和污水排放量一览表中煎药煎煮用水量应为17.25m3/a,总用水量为19701.7m3/a，并对项目水平衡表数据予以相应修改。 | 已对项目水平衡表数据予以相应修改，见P16。 |
| 2 | 考虑到北侧主方向居民距离煎药室距离较近，建议进一步明确煎药室排风量、抽风机功率及高空排风管高度以满足规范要求，以降低煎药室废气对北侧居民的影响。 | 已进一步明确，具体分析见P16-17。 |
| 3 | 建议项目的医疗废水和生活废水分开收集后对应进入人民医院的废水处理系统，以降低人民医院废水处理系统的运行成本。 | 项目生活污水和医疗污水无法分开。 |
| 4 | 进一步细化项目验收一览表。 | 已细化项目验收一览表，见P38-39。 |

专家意见3

| 序号 | 专家意见 | 修改清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善发改备案“审批部门”、“审批文号”。 | 已完善发改备案“审批部门”、“审批文号”，见P1。 |
| 2 | 核实医院废水产生类型，特别是检验废水是自行处理还是外包处理，文本说法不一，检验废水应明确产生的类型（酸碱废水、含CN、汞等特殊废水），补充分析各类特殊废水的处理方式、去向，外委也应明确外委去向。 | 本项目不含检验废水，检验科室外包，见P14-15。 |
| 3 | 进一步优化平面布局合理性分析，明确是否建设中央空调、太平间，补充柴油发电机、医疗固废暂存间等具体位置。 | 已进一步优化平面布局合理性分析，见P11-12；已明确是否建设中央空调、太平间、已补充柴油发电机、医疗固废暂存间等具体位置，见P12。 |
| 4 | 现状评价环境噪声只需监测中医院周边50米范围内敏感点数据。 | 见P20-21。 |
| 5 | 在核实中医院废水产生种类的基础上核实中医院废水产生量，依托人民医院废水处理站应在充分考虑人民医院满负荷运行情况下的废水产生量，据此分析依托的可行性，而不是人民医院现在实际产生量35t/d，同样应在调查普爱污水处理厂现有污水处理量的情况下，分析接纳本项目废水的可行性，而不是占其处理规模0.19%即可行。 | 已核实中医院废水产生量，见P15-16；已完善人民医院满负荷运行情况下的废水产生量，并据此分析依托的可行性，见P28-29；已根据普爱污水处理厂现有污水处理量的情况下分析接纳本项目废水的可行性，见P29-30。 |
| 6 | 按医疗废物管理条例进一步对医疗固废暂存间建设提出具体的建设要求，如温控要求、防渗要求、分类暂存要求，废气处理措施等。 | 已按医疗废物管理条例进一步对医疗固废暂存间建设提出具体的建设要求，见P34。 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	43

附表	44

建设项目污染物排放量汇总表	44

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面平局图

附图3：项目周边环境现状及保护目标图（大气）

附图4：项目周边环境现状及保护目标图（声环境）

附图5：项目区排水规划图

附图6：项目周边环境现状及保护

附图7：项目与汨罗市生态保护红线分布关系图

附图8：岳阳市环境管控

附图9：噪声点位布点图

附图10：区域水系图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目立项批复

附件3：企业营业执照

附件4：噪声环境现状监测报告

附件5：岳阳市屈原管理区人民医院废水检测报告

附件6：岳阳市屈原管理区中医医院污水接纳处理说明

附件7：专家评审意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳市屈原中医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430671-84-01-013526 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨再兴 | 联系方式 | 13874080291 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇青山寺社区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112度92分246秒，28度86分369秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8412 中医医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84 108.医院 841 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 屈原管理区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 屈发改审【2020】11号 |
| 总投资（万元） | 5851.57 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.26 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9547.58 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、本项目与《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030） 符合性分析 表1-1本项目与《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030）符合性分析 规划内容; 本项目情况; 是否符合. 屈原管理区总体发展战略：生态立区、产业活区、旅游旺区，已全面推进小康社会建设为中心，调整产业结构，以统筹生态环境、经济社会、空间布局、基础设施为重点。充分利用国家全面加快城镇化发展政策、京港澳高速公路复线贯通、两型社会示 范区、全国现代农业示范区建设的大好机遇。高起点推进新型城镇化、新型工业化、信息化和农业现代化。重点发展生态农业旅游。通过资源整合，产业升级、布局优化，机制转换和模式创新、促进各级城镇的扩容提质。; 本项目为Q8412中医院项目，符合基础设施建设要求; 符合. 营田镇城镇性质为：岳阳市屈原管理区的政治、经济、文化、科技和信息中心，是以发展饲料、现代农业、航运物流、食品加工等产业为主的具有湖滨特色的生态城镇。近期建设规划：近期到2015年，人口规模：5.5万人，用地规 模6.6平方公里、用地发展方向：向南、向北是近期建设的重点发展方向，东部主要沿屈汨路（S307）一线向东发展；北部主要依靠推山咀港口打造航运物流临港产业基地。中期建设规划：中期到2020年，人口规模：7.3万人，用地规 模7.3平方公里、用地发展方向：向东、向南是近期建设的重点发展方向，东部主要沿屈汨路（S307）一线继续往向东延伸至入城口；南部主要结合天问路的建设着手开发新区。 远期建设规划：远期期到2030年，人口规模：10万人，用 地规模10平方公里、用地发展方向：向南、向北是远期建设的重点发展方向，南部主要依托新区建设城镇中心继续南移，并完善两型产业布局，北部主要是扩建和完善推山咀航运物流临港产业基地。; 本项目属于Q8412中医医院建设项目，屈原管理区仅本项目一家中医医院。; 符合. 综上分析，本项目建设符合《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030）的要求。 二、国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)，本项目属于“鼓励类”中“三十七、卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”，且项目所涉及医疗设施设备均不属于限制类和淘汰类之列，因此项目的建设符合国家产业政策。 三、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析如下，项目符合“三线一单”要求。 生态保护红线：2020年12月30日，岳阳市人民政府发布了岳阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2020〕5号），对全市按行政区域实行生态环境分区管控。根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2020〕5号）相符性分析，岳政发[2020]5号明确树立了坚持保护优先、科学分区管控、动管理的工作目标，环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类，其中：优先保护单元18个，面积占比42.19%；重点管控单元31个，面积占比39.82%；一般管控单元10个，面积占比17.99%。根据《岳阳市环境管控单元图》，本项目所在地属于一般管控单元，根据《意见》要求，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。本项目与“意见”中“屈原管理区营田镇管控维度”相符性分析见表1-1。 与岳政发〔2020〕5号符合性 对照岳阳市环境管控单元图，本项目选址于岳阳市屈原管理区营田镇青山寺社区，属于一般管控单元，根据《意见》管控要求，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。本项目满足一般管控单元的一般要求。 根据岳阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2020〕5号），本项目位于岳阳市屈原管理区营田镇青山寺社区，属于一般管控单元（环境管控单元编码ZH43069130001），本项目与岳政发〔2020〕5号符合性分析详见下表1-2。 表1-2 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2020〕5号）符合性分析 管控要求; 符合性分析. 空间约束布局; 1.3 营田镇：主要发展饲料和食品工业；禁止发展造纸业、化工业、污染严重的制造业 1.4 严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖全部关停退养或搬迁，加快推进畜禽适度规模养殖，湖区畜禽规模养殖比 重达 50%以上，关停未按期安装粪污处理设施和未实现达标排放的规模养殖场 1.5 全面禁止新增采砂产能，引导加快淘汰过剩产能，对新建、改造、外购的采砂船只不予登记和办理相关证照；从严控制采砂范围 和开采总量; 本项目为中医医院建设项目，不属于管控要求中的禁止类，符合空间约束布局要求。. 污染物排放管控; 2.1 加快推广稻鱼综合种养技术模式，全区稻鱼综合种养面积新增0.55 万亩，升级改造1.85万亩精养池塘，实现池塘渔业用水循环 利用和达标排放 2.2提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧 2.3 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用。加强规模养殖场（小区）粪污处理及综合利用设施改造 2.4 完成农科园、德科工业园区污水集中处理设施建设，并安装自动在线监控装置。完善园区污水收集配套管网，新建、升级工业园 区必须同步建设污水集中处理设施和配套管网; 本项目为中医医院建设项目，不属于管控要求中的禁止类，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 3.1 灌溉用水要符合农田灌溉水水质标准，对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，及时调整种植结构 3.2 根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险 3.3 整治非法砂石码头。摸清外河砂石码头情况，并登记造册。有序推进关停砂石码头生态功能修复; 本项目为中医医院建设项目，不属于管控要求中的禁止类，符合环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2020年，屈原管理区万元国内生产总值用水量48m3/万元，万元工业增加值用水量41m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52； 4.2 能源：屈原管理区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标2.5万吨标准煤； 4.3 湖南岳阳国家农业科技园区：园区内优先使用天然气、液化石油气以及电能等清洁能源； 4.4土地资源：屈原管理区耕地保有量8960公顷，基本农田保护面积7850公顷。2020年屈原管理区建设用地总规模3625.9公顷， 城乡建设用地规模2845.36公顷，城镇工矿用地规模1166.99公顷，人均城镇工矿140公顷。; 本项目能源为电能，本项目不属于高污染高能耗项目；本项目符合资源开发效率要求。. - 四、与《岳阳市区域卫生规划》（2016-2030年）征求意见稿符合性分析 根据《岳阳市区域卫生规划》（2016-2030年）征求意见稿中：原则上每个县市区设1个中医类医院，中医类资源缺乏，难以设置中医类医院的县可在县办综合医院、妇幼保健院设置中药科室。可在乡镇卫生院和社区卫生服务中心建立中医馆、国医堂等中医综合服务区。加大政府对中医药事业的投入，加强建设省名中医医院及市名中医医院，除三级中医医院（中西医结合医院）所在区（县级市）外，原则上每个县（市）规划布局1个公立二级中医医院（或中西医结合医院）用地。 本项目选址位于岳阳市屈原管理区营田镇青山寺区（岳阳市屈原管理区人民医院北侧），屈原管理区仅本项目一家中医医院，符合相关《岳阳市区域卫生规划》相关要求。 五、与《屈原管理区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 表1-3本项目与《屈原管理区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 规划内容; 本项目情况; 是否符合. 第三节 强化医疗卫生体系建设：持续深化医药卫生体制改革，实行医疗、医保、医药三医联动，提升医疗卫生服务水平，强化公共卫生应急响应能力，到2025年，创建省级文明卫生县城，城镇居民基本医疗覆盖率保持100%，全区每千人医疗机构床位数达到8.57张，每千人口拥有执业（助理）医师数5名，人均预期寿命76.1岁。专栏：医疗设施建设重点工程：中医院建设项目; 本项目为中医院建设项目，符合建设要求; 符合. 本项目建设符合《屈原管理区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。 六、选址合理性分析 项目选址位于岳阳市屈原管理区营田镇青山寺区（岳阳市屈原管理区人民医院北侧），属于新建项目，项目不占用基本农田，符合国家用地政策。经现场调查，项目周边无国家重点保护野生动植物，无国家保护的珍稀、濒危物种，无风景名胜区、重点文物保护单位，项目拟建地基础条件良好，地质条件良好，水源充足，交通便利，厂址区域声环境、大气环境及地表水环境质量现状良好，从环保角度考虑，选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 项目名称:岳阳市屈原中医院建设项目 建设单位:岳阳市屈原管理区卫生健康局 建设性质:新建 建设项目总投资:5851.57万元 建设地点:岳阳市屈原管理区营田镇青山寺社区（岳阳市屈原管理区人民医院北侧） 建设规模:总用地面积9547.58平方米，总建筑面积5705.62平方米，绿化面积3344.8平方米。设置床位66张，医院建成后预计每日诊疗量约231人次 项目由来:为了进一步改善岳阳市屈原管理区中医医疗环境，改善周边居民的医疗卫生条件和医疗环境设施，同时有益于提高屈原人民群众健康水平，满足人民群众对医疗服务的需求，解决人民群众看病难、看病贵等社会实际问题，向周边居民提供优质化的中医诊疗服务，满足群众就医需求，岳阳市屈原管理区卫生健康局拟在岳阳市屈原管理区营田镇青山寺社区（岳阳市屈原管理区人民医院北侧）新建岳阳市屈原管理区中医医院，主体工程为疗养楼和门诊楼，主要诊疗科目有：门诊、急诊科、内科、儿科、妇产科、外科（普外科、泌尿外科、骨科）、麻醉科、放射科、功能科、检验科、五官科、药剂科、中医科、理疗科、体检科等。项目建成后，能够进一步优化资源配置、提高当地医院医疗水平和运营能力，加速推进屈原管理区卫生医疗事业的发展对于完善城市整体功能、更好惠及民生具有重要意义。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》，四十九、卫生 108、医院8412中医医院，本项目属于中医医院，设置床位66张，需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。对于项目所有涉及到的放射性部分均由院方委托相关有资质单位进行专项评价分析，不在本次评价范围内。 项目不涉及、结核病诊疗科室等；项目影像科照片采用数码打印，无洗印废水产生，检验科室外包，本医院不涉及检验废水；污洗外包，本医院不涉及污洗废水；项目不设置锅炉房。 本项目具体建设内容详见表2-1，2-2。 表2-1 本项目建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 门诊楼; 门诊大楼 1 栋，3 层，占地面积 846m2，建筑面积 2538m2；设置UPS室、中药房、门急诊大厅、输液大厅、内科、儿科、妇产科、外科（普外科、泌尿外科、骨科）、麻醉科、放射科、功能科、检验科、五官科、药剂科、中医科、理疗科、体检科、处置室、抢救室、取药房、煎药室、中药房、推拿室、针灸法室、香薰治疗室、针刺治疗室、罐疗室、刮痧室等;办公依托人民医院办公楼. 疗养楼; 疗养大楼 1 栋，3 层，占地面积 950m2，建筑面积2850m2；疗养楼设置UPS室治疗室、康复区、手术室、麻醉室、病房、资料室等. 公用工程; 供电系统; 项目用电引自市政电力管线. 供水系统; 市政给水. 消防系统; 设置火灾自动报警及消防联动系统. 排水; 雨、污分流，分别通过市政雨水、污水管网排放. 环保工程; 水污染防治措施; 项目生活废水经本项目医院新建化粪池处理后排入岳阳市屈原管理区人民医院污水处理站处理后进入普爱污水处理厂处理. 项目污水处理依托岳阳市屈原管理区人民医院已建成污水处理站，岳阳市屈原管理区人民医院污水处理站设计处理能力为206t/d，已使用35t/d，日常监测报告见附件五，最大排放量为105t/d，剩余101t/d，采用“生化处理+消毒”处理方法处理达标后排入兴盛街污水管后进入普爱污水处理厂处理. 大气污染物防治措施; 煎药室异味经抽风机和专用管道抽至楼顶高空排放. 噪声防治措施; 风机隔声罩等隔声、消声措施. 固体废物; 医疗废物暂存间，位于人民医院住院部东侧，50m2. 表2-2 疗养楼、门诊大楼详细楼层情况 单项工程名称; 工程内容. 门诊楼; 1F; 项目门诊楼一楼设置接待大厅、UPS室. 2F; 项目门诊楼二楼从左至右依次设置中药房、门急诊大厅、输液大厅、处置室、急诊护士站、抢救室、急诊门诊室两间、挂号台、收费处、导诊台、医生办公室、取药房、污洗房、污物放置房、值班室、卫浴两间、医生更衣室两间. 3F; 项目门诊楼三楼从左至右依次设置设诊室十间，另配医生办公室两间、煎药室、发药窗口、中药房. 4F; 项目门诊楼四楼从左至右依次设置行政办公室六间、会议室、推拿室两间、针灸法室两间、香薰治疗室、针刺治疗室、候诊大厅、罐疗室、刮痧室. 疗养楼; 1F; 项目疗养楼一楼中间架空、UPS室治疗室. 2F; 项目疗养楼二楼从左至右依次设置三间康复区、打包处、清洗处、手术室、疗养楼大厅、治疗区、医护更衣室两间、卫浴两间、麻醉室、医生办公室. 3F; 项目疗养楼三楼从左至右依次设置十间三人病房、医生办公室两间、护士站、换药处、处置处、污洗房、污物暂存房、护士值班室、资料室. 4F; 项目疗养楼四楼从左至右依次设置八间两人间、三个缓冲区、污洗房、污物暂存房、护士站、换药处、处置处、医生办公室两间、护士值班室、一更房、二更房. ## 2、主要原辅料及耗材 ## 本项目原辅材料及能源消耗见表2-3 ## 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 原料名称; 年使用量; 最大贮存量; 储存的方式; 备注. 1; 75%医用酒精; 6.5t; 0.8t; 玻璃容器; --. 2; 碘伏; 0.6t; 0.15t; 玻璃容器; --. 3; 84消毒液; 1.8t; 0.5t; 瓶装; --. 4; 西药; 40t; 10t; --; --. 5; 中药; 8t; 2t; --; --. 6; 液态氧; 96t; 9t; 储罐; 低温储存. ## 3、主要生产设备 ## 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备见表2-4 表2-4 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 数字化超声诊断仪; AVIUS; 1; 功能科彩超1室. 2; 彩色多普勒超声诊断仪; PHLIPS; 1; 功能科彩超2室. 3; 多通道心电图机; SB-300B; 5; 功能科心电图室. 4; 心电监护仪; UT4000B; 14; 内科、外科、妇产科、急诊科. 5; 麻醉机; Aespire; 2; 手术室. 6; 高压氧舱; GY2200D1-D; 1; 高压氧室. 7; 血液透析分析仪; NCU-18; 12; 血透室. 8; 电子胃肠镜; GIFQ150; 1; 内窥镜室. 9; 全自动生化仪; BS-600; 1; 检验科. 10; 水净化系统; TCH-ROII; 2; 血透室、检验科. 11; 高温消毒系统; MZMQ22--1.0JZ型电加热脉动真空压力蒸汽灭菌器; 1; 供应室. 12; 等离子消毒系统; PS-100X; 1; 供应室. 13; 层流净化空调; TCA201; 1; 疗养楼顶楼. 14; 地暧中央空调; MWH030; 1; 疗养楼负一楼. 15; 超声诊断仪; EUB-500; 1; 功能科. 16; 数字化超声诊断仪; AVIUS; 1; 功能科. 17; 数字化医用X线摄影系统; KPTF65DR-B; 1; 放射科. 18; 纤维胃肠镜; CV-150; 1; 胃镜室. 19; 数码电子阴道镜; YKD-3001; 1; 妇产科. 20; 可视人流机; KU1800; 1; 妇产科. 21; 内窥镜图像系统; RT-600; 1; 五官科. 22; C臂X光线机; BG9000-1; 1; 手术室. 23; 医用钬激光治疗机; 1; 手术室. 24; 血气生化分析仪; SBL80FLEX; 1; 检验科. 25; 无创呼吸机; VPAP ST-A; 1; 急诊科. 26; 血液流变动态分析仪; MEN-C100A; 1; 检验科. 27; 全自动特定蛋白分析仪; PA120; 1; 检验科. 28; 全自动尿液有形成份分析仪; URIt-1000PLUS; 1; 检验科. 29; 全自动血液细胞分析仪; BC-5390; 1; 检验科. 30; 胶体金免疫分析仪; A300; 1; 检验科. 31; 糖化血红蛋白分析仪; Mq-2000PT; 1; 检验科. 32; 干式荧光免疫分析仪; FS-301; 1; 检验科. 33; 荧光定量PCR仪; Slan-96/MA6000; 1; PCR实验室. 34; 生物安全柜（B2级）; BSC-1500llB2-X; 1; PCR实验室. 35; 全自动核酸提取仪; Natch CS; 1; PCR实验室. 36; 全自动医用PCR分析系统; lepgen-96; 1; PCR实验室. 37; 全自动核酸提取纯化仪; MD-NAS96; 1; PCR实验室. 38; 64排CT; INCISIVE; 1; 放射科. 39; 电梯; 杭州西奥XO-CONB; 5; 后勤科. 4、工作制度及劳动定员 劳动定员：本项目员工191人，均不在医院内食宿。 工作制度：年工作约365天，实行三班制，每班工作时间8小时。 5、公用工程 （1）给水 本项目给水由市政供水管网供给。 （2）项目废水产生及排放情况 本项目放射科采用数字化图像处理，激光打印，X光片由病人保存，不产生废显影液、定影液等。本项目运营期产生的废水为医疗废水（包括病房废水、煎药机清洗废水）。 项目医疗废水依托岳阳市屈原管理区人民医院污水处理站“生化反应+消毒”工艺处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后排入市政污水管网，而后进入普爱污水处理厂处理达标后排入湘江，岳阳市屈原管理区人民医院污水处理站处理能力为206t/d，达标后的污水排入市政管网。 （3）项目雨水排水 项目区域内雨水排水均采用重力流方式排放。雨水沿门诊大楼和疗养大楼道路两侧排水口排出，经排水管排往市政雨水管网。室外设雨水口收集屋面雨水，并采用渗水材料铺装地面。 （4）供电 本项目电源主要为380/220V电网直接供电，由市政电网供给。 （5）供热 本项目不设供热锅炉，项目热水采用空气能热水器。 （6）暖通空调与通风设计 本项目设置空调，设置机械换气、排风系统。 - 总平面布置 岳阳屈原管理区中医医院建设项目。项目位于湖南省岳阳市屈原管理区营田镇青山寺社区（岳阳市屈原管理区人民医院北侧），项目属于新建项目，自西向东分别是疗养楼，门诊楼。东侧有兴盛街，北边有正虹大道，南边有屈原大道外部交通条件良好，可满足项目建设的需要。市政基础设施及配套工程已完备，供水、供电、通信、排污系统完善，可满足项目建设条件的需求。医院周边交通便捷、管理方便，项目按照相关医疗规范的要求进行布局; 医疗废物暂存间设置于人民医院住院部东侧，既满足项目医疗废物运输条件，又与院区道路互不干扰；柴油发电机位于变配电间西侧；项目设置地暖中央空调和层流中央空调；不设立太平间。 综上，项目各功能区分区明确，项目总图平面布置综合考虑了工程布局及医疗综合服务等因素，煎药室位于门诊楼三楼西北角且靠窗设置抽风机尽量减轻煎药废气对周边环境的影响，从环保角度考虑，项目平面布置合理，项目平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程及产污环节 ### 施工期工艺流程图及产污环节 本项目属于新建项目。项目在施工期间所产生的污染物有：施工机械设备的噪声、运输物料产生的扬尘、各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气及施工扬尘、地基施工时的抽排积水、以及少量的施工建筑垃圾等，这些都会给周围环境造成不良的影响。 项目施工期工艺流程及产污环节见下图： 图2-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 2、项目施工期产物环节简介 建筑施工主要是对场地进行挖填方作业，使地面高程达到设计所需高度，包括基坑开挖、基础浇筑、主体及附属工程施工为土建工程的核心工作，主要为建筑物主体结构施工，对环境的影响主要是施工噪声、施工废水，其对环境的影响主要是废弃土石方、施工噪声、施工扬尘、施工废水等，对环境的影响主要为生态影响、噪声、施工扬尘等，尤其是对生态环境的影响。 设备安装是主体结构完工后，进行电气、给排水等安装工作，对环境的影响主要表现为施工噪声。装饰装修为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。作业过程会产生废弃建筑材料、设备安装垃圾等，同时伴随施工噪声和废气产生。 1、施工期水环境影响分析 在施工期间，施工人员不在现场食宿，入厕等问题利用人民医院已建污水处理设施进行处理，对地表水环境无影响。评价断面的地表水环境质量仍能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类水域标准。 2、施工期声环境影响分析 施工期间，噪声主要来自于机械噪声和交通噪声。通过合理安排工期和里布局和加强管理，噪声经距离衰减后，施工场界噪声昼间预测值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 3、施工期固体废物影响分析 施工建设过程中产生的废装饰建筑材料，主要成份为：土沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。装修垃圾需按建筑垃圾有关管理要求及时清运至指定场地。施工期固体废弃物主要包括施工弃渣和施工人员生活垃圾。项目在施工期会产生建筑垃圾，建筑垃圾将由单位统一运送至垃圾处理厂进行处理； ### 营运期 本项目属于医疗卫生服务行业，无生产过程，病人看诊主要流程为来医院诊的病人通过导诊接待挂号，相应科室门诊医生接诊，医师接诊后首先进行常规检查检验和常规问询，常规检查包括望闻问切、测量体温、血压、血常规、尿常规及B超、心电图等，确定病人患病情况。根据病情的不同，开具药方或治疗方案。 运营期产污流程如下图所示： 图2-2 运营期生产工艺流程及产污节点图 - 废水 - 项目影像科照片采用数码打印，无洗印废水产生；检验科室外包，本医院不涉及检验废水；污洗外包，本医院不涉及污洗废水；检验和污洗外包项目均不在本医院内进行；本项目办公依托人民医院办公楼，无单独生活污水。 - 医疗废水 本项目共66个床位，建筑面积为9547.58m2，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388-2020）中的二级医院（全院综合）用水量为 4m3/m2·a（包含医务人员生活污水），则本项目用水量为5803.5m3/a（15.9m3/d），废水产生量按用水量的90%，则病房废水产生量为5219.51m3/a（14.3m3/d）。 - 煎药机清洗废水 项目为病人提供煎药服务，据统计，约有10%的中药需要在医院煎煮，每天约煎煮15副药，每副中药按250g计算。查阅资料，中药煎药吸水量大约为每10g吸水50g，加热约半小时左右，每小时蒸发量为1.5kg左右、临床医师要求的服药量为150-300mL之间，本次取200mL。一副中药煎煮两次，则第一煎用水量为2.2kg，第二煎用水量为0.95kg，即每副中药用水量为3.15kg，本项目煎煮中药用水量为47.25kg/d。本环节用水部分蒸发，部分留在药渣里，剩下的药液为患者使用，不产生废水。 每位患者用药不同，故每副药煎完药需要对煎药机进行清洗，清洗两次，清洗用水约为1L/次。则煎药机清洗废水用水量约为30L/d，0.03m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则煎药产生的煎药机清洗废水量为0.024m3/a。煎药机清洗废水主要含 CODCr、SS等污染物。项目污水排放情况见表详见表2-5。 表2-5 项目水污染物产生及排放情况表 类型; 指标; 进水水质(mg/L); 年产生量（t/a）; 出水水质(mg/L); 年排放量（t/a）. 医疗废水; 水量; --; 5219.5; --; 5219.5. COD; 550; 4.50; 250; 2.05. BOD5; 400; 3.28; 100; 0.819. SS; 200; 1.64; 60; 0.49. NH3-N; 50; 0.41; 25; 0.205. 总余氯; --; --; 2~8; --. 粪大肠菌群（个/L）; 1.6×104个/L; 1.3×1011个; 5000个/L; 4.1×1010个. 综上可知，本项目工程废水产生排放情况见表 2-6。 表2-6 项目用水量和污水排放量一览表 项目; 规模; 用水定额; 用水量; 排水量. m3/ d; m3/a; m3/d; m3/a. 废水; 医疗废水; 2212.8m2; 4m3/m2·a; 15.9; 5803.5; 14.3; 5219.5. 煎药; 煎煮; 15副/d; 3.15kg/副; 17.25; 19701.7; 0; 0. 清洗用水; 30次/d; 1L/次; 0.03; 10.95; 0.024; 8.76. 合计; --; --; 63.18; 23060.7; 14.32; 5228.26. 项目水平衡见下图 图2-3 项目水平衡图（m3/a） 由项目水平衡图可知，项目总废水排放量为5228.26m3/a，其中医疗废水排放量为5219.5m3/a、煎药清洗废水为8.76m3/a。 根据上文分析，本项目污水总产生量为14.32m2/d(5228.26m2/a)，污废水中 主要污染物为SS、COD、BOD5，NH-N、动植物油、粪大肠菌群(MPN/L)等，结合《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)及项目污水处理设备设计资料，污染物的产生浓度分别为COD:550mg/L、BOD5:400mg/L、NH3-N:50mg/L、SS:200mg/L、粪大肠菌群:1.6*104MPN/L。 2、废气 - 本项目不设食堂、燃气锅炉、污水处理站。设有备用发电机：柴油发电机160千瓦/台。 #### （1）煎药过程中产生的药味 #### 煎药室挥发的中药味是煎药时水蒸汽挥发逸出到空气中，带有刺激性气体，由于前药间相对独立，目前药次数较少，其前药时挥发的气体刺激性较小，在加强通风后，可以减轻中药味对周围环境的影响。本项目采用的煎药机为电煎常压循环一体机，具有液体循环和蒸汽回收循环双循环功能，可有效阻止药物有效成分流失；同时，中草药煎熬及灌装采用密闭设备及管道，煎熬及灌装过程不会有中草药气味逸散。在煎药容器开盖清理药渣过程中会有中草药气味逸散，中草药气味不会对人体健康产生不利影响，但浓度过高会对人正常生活造成不快之感。 #### 为防止药渣清理过程中草药气味逸散对周围环境空气的影响，设置专用煎药室，在煎药设备上方设置集气罩，将清理药渣过程中逸散的草药气味收集后，引至屋顶水帘吸附装置净化后呈无组织排放，不会对周边环境造成较大影响。 - （2）柴油发电机使用过程中产生的废气 柴油发电机组燃烧时除了会产生大量热气外，还会产生大量燃烧废气如：一氧化碳、氮氧化合物、氧化硫等。但由于项目拟建区域供电稳定，柴油发电机仅作为紧急情况下备用电源，在使用过程中注意通风，不会对周围大气环境造成影响。 #### 3、噪声 本项目噪声源主要是空调、水泵、进出车辆产生的交通噪声以及社会生活噪声。 表2-7项目主要噪声源强表 序号; 设备名称; 设备位置; 设备数量; 设备最大噪声源强dB（A）. 1; 水泵; 负一楼; 1; 65~75. 2; 空调; 中央空调; /; 75~80. 3; 进出车辆; /; /; 55~65. - 固体废物 本项目营运期过程中，会产生一定量的治疗产生的棉球棉签、注射器、输液管、废银针等过期药品、中药残渣等医疗废物和生活垃圾。根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物，废物类别为“HW01医疗废物”，危险特性是“感染性”。根据污染源分析，医疗废物年产生量为18.982t/a。治疗产生的棉球棉签、注射器、输液管、废银针等过期药品收集后定期交由有资质单位处置，本项目运营期间生活垃圾产生量约34.675t/a；中药渣产生量约为1t/a均交由环卫部门处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目选址于屈原营田镇青山寺社区（岳阳市屈原管理区人民医院北侧）。项目东侧为居民区，南侧为岳阳市屈原管理区人民医院住院楼，西侧为居民区，北侧为居民区。 项目位于居民商业混合区，无工业企业，交通便捷。交通线汽车尾气是影响该区域大气环境质量的主要因素，噪声主要为交通噪声和社会活动噪声。 本项目为新建项目，据现场调查，项目所在地目前处于空置状态，没有遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 建设项目所在区域为II类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）II级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。 （1）空气质量达标区判定 本项目距离汨罗市较近，采用岳阳市生态环境局汨罗分局空气自动监测站2021年连续1年的环境空气质量监测数据进行达标区判定。2021年汨罗阳市环境空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 2021年汨罗市区域空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.5; 60; 9.17; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16.24; 40; 40.6; 达标. CO; 24小时平均; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8h平均; 117; 160; 73.12; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50.91; 70; 72.73; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29.22; 35; 83.48; 达标. 由上表可见，六项基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的II级标准。表明项目区域大气环境质量为达标区。 2、地表水环境 经现场调查，本项目周边主要地表水系主要为湘江，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目所在区域湘江屈原自来水厂、磊石山常规监测断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2021年度生态环境质量公报》，湘江屈原自来水厂、磊石山断面监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II类标准限值。水质统计情况见表3-2 表3-2 常规监测断面水质监测结果统计 监测断面; 监测项目; 平均值; III类标准值; 标准指数; 超标率; 是否达标. 屈原自来水厂; pH（无量纲）; 7.8; 6-9; 0.40; 0; 是. 溶解氧; 6.7; 5; 0.75; 0; 是. 高锰酸盐指数; 2.1; 6; 0.35; 0; 是. 化学需氧量; 9.7; 20; 0.49; 0; 是. 五日生化需氧量; 1.7; 4; 0.43; 0; 是. 氨氮; 0.12; 1; 0.12; 0; 是. 总磷; 0.06; 0.2; 0.30; 0; 是. 总氮; 2.49; 1; 2.49; 0; 是. 氰化物; 0.0005; 0.2; 0.00; 0; 是. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 0; 是. 粪大肠菌群（个/L）; 79; 10000; 0.01; 0; 是. 磊石山; pH（无量纲）; 6.41; 6-9; 0.40; 0; 是. 溶解氧; 7.8; 5; 0.64; 0; 是. 高锰酸盐指数; 1.8; 6; 0.30; 0; 是. 化学需氧量; 17.3; 20; 0.87; 0; 是. 五日生化需氧量; 1.7; 4; 0.43; 0; 是. 氨氮; 0.06; 1; 0.06; 0; 是. 总磷; 0.080; 0.2; 0.40; 0; 是. 总氮; 1.98; 1; 1.98; 0; 是. 氰化物; 0.0005; 0.2; 0.00; 0; 是. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 0; 是. 粪大肠菌群（个/L）; 1330; 10000; 0.13; 0; 是. 由上表可知，2020年屈原自来水厂断面地表水逐月水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II类，磊石山断面逐月水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类，属于达标区，地表水环境质量优良。 3、声环境 为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价期间委托湖南立德正检测有限公司于2022年11月07日对项目所在地周边50m内环境敏感点进行声环境现状监测，监测结果如下表3-3： 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 监测时间; 监测结果; 标准; 评价结果. N1; 项目拟建地东侧居民点; 昼间; 50.4; 60; 达标. 夜间; 40.6; 50. N2; 项目拟建地西侧居民点; 昼间; 50.1; 60; 达标. 夜间; 40.1; 50. N3; 项目拟建地北侧居民点; 昼间; 50.5; 60; 达标. 夜间; 40.5; 50. N4; 项目南侧屈原管理区人民医院住院楼; 昼间; 50.7; 60; 达标. 夜间; 39.3; 50. 结果表明项目，项目拟建地东、南、西、北侧昼间噪声值为50.1~50.7dB(A)，夜间噪声值为39.3~40.6dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中II类标准要求； 4、地下水、土壤环境 根据对应的《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中本项目属于V社会事业与服务业198医院，实行报告表IV类标准不开展地下水环境影响评价工作。 根据对应的《环境影响技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）中本项目属于社会事业与服务业，实行IV类标准不开展地下水环境影响评价。 5、生态环境 本项目所在区域为岳阳市屈原管理区，市政配套设施完善，区域生态环境为城市生态环境。生态环境质量良好，各单位和区域主要交通干线的绿化工作基本上按照岳阳市屈原管理区要求实施，所在区域土地利用率高，植被覆盖率较低。主要树种为绿化园林绿化，街道和空隙地的观赏树木和花草。 区域内野生动物为城市主要常见动物。通过走访调查，项目所在区域内没有珍稀植物和古树木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本项目具体环境保护目标如下： 表3-4 项目大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离/m. N; E. 1岳阳市屈原管理区人民医院; 28.85615375; 112.91609997; 医院; 约200人; 二类区; S; 10. 2水建小区; 28.85784676; 112.91772174; 居住; 约350户1250人; 二类区; NE; 250. 3西侧青山寺社区居民点; 28.85687808; 112.91527391; 居住; 约20户70人; 二类区; W; 8. 4东侧青山寺社区居民点; 28.85636234; 112.91700707; 居住; 约30户105人; 二类区; E; 42. 5北面青山寺社区居民点; 28.85700395; 112.91604884; 居住; 约50户175人; 二类区; N; 8. 6屈原一中; 28.85415954; 112.91822408; 学校; 约2000人; 二类区; ES; 327. 7屈原管理区税务稽查局; 28.85845719; 112.91242299; 单位; 约100人; 二类区; NW; 434. 8青山寺社区居民委员会; 28.85570398; 112.91193607; 单位; 约50人; 二类区; SE; 150. 9博爱幼儿园; 28.86316052; 112.90674090; 学校; 约100人; 二类区; WN; 385. 10屈原小学; 28.86274210; 112.90870872; 学校; 约1000人; 二类区; WN; 455. 11正虹小区; 28.86399737; 112.91399803; 居住; 约48户168人; 二类区; NE; 470. 12屈原管理区建筑科学协会; 28.85887979; 112.91112271; 单位; 约50人; 二类区; NE; 168. 13锦绣明珠小区; 28.85534993; 112.90767875; 居住; 约72户252人; 二类区; WS; 500. 14岳阳市屈原花鼓戏剧团; 28.85602585; 112.90941682; 单位; 约20人; 二类区; S; 434. 15屈原管理区政务服务中心; 28.86198035; 112.91231361; 单位; 约30人; 二类区; NE; 273. 16金苹果幼儿园; 28.86247388; 112.90978160; 学校; 约100人; 二类区; WN; 281. 17岳阳屈原自然资源局; 28.86259189; 112.91131582; 单位; 约30人; 二类区; N; 282. 表3-5 项目环境保护目标（声环境，地表水和地下水，生态环境） 项目; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离m; 规模、功能; 保护级别. 声环境; 1岳阳市屈原管理区人民医院; S; 10; 约200人，医院; GB3096-2008中2类标准. 2西侧青山寺社区居民点; W; 8; 约20户70人，居住. 3东侧青山寺社区居民点; E; 42; 约30户105人，居住. 4北侧青山寺社区居民点; N; 8; 约50户175人，居住. 地表水; 湘江; W; 1320; 河流，渔业用水区; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 生态环境; 本项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 1、大气污染物排放标准 项目不设立污水处理站、食堂不产生废气。 ### 2、水污染物排放标准 项目水质执行项目产生的废水全部通过人民医院城区污水管网进入普爱污水处理厂处理，故人民医院污水处理站排放的医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准及普爱污水处理厂纳污标准；普爱污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，其污染物标准值可见表3-6。 表3-6废水排放标准 单位：mg/L(pH为无量纲) 污染物名称; pH; SS; CODCr; BOD5; NH3-N; 总余氯; 粪大肠菌群（个/L）; 动植物油. 岳阳市屈原管理区人民医院预处理标准; 6～9; 60; 250; 150; 30; 2-8; 5000; 20. 普爱接纳标准; 6～9; 200; 300; 160; 35; /; /; /. 本项目执行标准; 6～9; 60; 250; 150; 30; 2-8; 5000; 20. 一级A标准; 6～9; 10; 50; 10; 5（8）; /; 1000; 1. ### 3、噪声排放标准 项目所在地东、南、西、北侧执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中II类标准，执行标准值见表3-7。 表3-7 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《社会生活环境噪声排放标准》2类; dB（A）; 60; 50. ### 4、固体废物控制标准 (1)医疗废物按照《医疗废物管理条例》相关要求执行，国家环境保护总局文件环发【2003】206号关于《医疗废物集中处置技术规范》的公告；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水预处理后排入市政污水管网进入普爱污水处理厂处理达标后排入湘江，经计算项目总量指标COD：0.638t/a，氨氮：0.0638t/a，本项目属于医院，为社会服务业，同时鉴于废水最终排入普爱污水处理厂，总量指标纳入污水处理厂总量考核体系。 本项目无国家及地方要求控制总量的大气污染物，故本评价不设大气污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气污染防治措施 (1)施工扬尘防治措施 ①施工场区物料及渣土运输车辆应实行密闭运输(采用篷布覆盖)，防止运输过程中撒落，降低粉尘和扬尘对沿线空气环境的影响。 ②车辆在出施工区域时要冲洗轮胎，防止因车辆轮胎附带的渣土造成扬尘。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ③加强对产生的粉尘和扬尘的控制，晴天在靠近居民点施工的时候，施工区域。应经常洒水，使开挖面保持湿润，减少扬尘。 ④施工期间，施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ⑤施工期间，土建工地、道路施工等在城市主要干道、繁华区域，其边界应设置高度2.0米以上的围挡。 ⑥土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ⑦施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水钟迁移:a)覆盖防尘布、防尘网;b)定期喷洒抑尘剂;c)定期喷水压尘;d)其他有效的防尘措施。 ⑧各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣士、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 ⑨施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米通过采取上述措施，可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，保证施工场界外粉尘无组织排放监控浓度小于1.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准中颗粒物排放标准限值要求。 (2)机械、车辆尾气防治措施 ①选择优质环保的工程设备和燃油，加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少燃油废气的排放;施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的运行状态，严禁使用报废车辆以减少施工车辆汽车尾气对周围环境的影响。 (3)装修废气 装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在喷涂油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气至少一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，装修后要注意室内空气的流畅，放置吸附剂等措施。应使用环保型建筑材料及装修材料，确保室内空气质量符合《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)中有关要求。 2、施工期废水污染防治措施 施工期的挖土、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护过程中是有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，流入受纳水体使受纳水体 SS、COD、油类含量增高。同时，项目施工期会生产少量废水，主要是现场运行维护与管理人员的生活污水，生活污水的排放也增加收纳水体的有机物含量。施工人员为附近居民，不在工地食宿。根据《湖南省用水额定》（DB43/T388-2020）每人每天生活用水量40L，生活区污水排放系数按0.8计算；施工期用水量为0.6t/d,污水排放量为0.48t/d。做好施工期排水工程，施工周界设置排水明沟，泥浆废水设沉淀池收集后应该全部回用，部分用于泼洒场地降尘，对环境影响很小。施工期施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、漫流，经化粪池处理进入城市管网。 - 3、噪声防治措施 - (1)噪声声源 污染源主要是挖掘机、推土机等施工机械，这些机械的单体声级一般均在 75dB(A)以上，声级最大可达105dB(A)，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。 (2)防治措施 为减小施工噪声对周围环境的影响，本环评提出如下噪声防治措施: ①施工产噪设备等选用低噪声设备，进行基础减震。 ②通过合理布局，将施工产噪设备距施工场界5m以上，再通过在施工场地周围修建2.0m高围栏阻挡。 ③合理安排施工时间，在中午12:00至14:00及夜间22:00至06:00禁止施工。 ④应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，避免噪声局部声级过高。 ⑤加强管理，按施工操作规程施工，控制运输车辆车速、设置禁鸣等措施。 经上述措施控制后，项目施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求(昼间:70dB)。 施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，积极采取防治措施，尽可能的降低施工噪声对周围环境的影响。 4、固体废物防治措施 项目建设过程产生的固废主要有建筑垃圾、设备安装垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾、设备安装垃圾可以回收利用的应全部回收利用，不能回收利用的，建设单位按照《城市建筑垃圾管理规定》(中华人民共和国建设部令第139号)中的有关规定，应由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位承运到当地政府部门指定的地点统一处理。 施工期工人产生的生活垃圾统一收集，委托环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 废气 #### （1）煎药过程中产生的药味 #### 本项目主要废气为煎药废气，其煎药时挥发的气体刺激性较小，在加强通风后，可以减轻中药味对周围环境的影响。 （2）环境影响分析 #### 项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单II级标准要求。项目产生的废气主要为煎药废气和柴油发电机废气，采取的措施主要有病房加强通风，其煎药时挥发的气体刺激性较小，在加强通风后，可以减轻中药味对周围环境的影响；由于项目拟建区域供电稳定，柴油发电机仅作为紧急情况下备用电源，发电功率为160千瓦/台，在使用过程中注意通风，不会对周围大气环境造成影响。 废气排放方式均为无组织排放，经采取上述措施处置后，各项废气均能达标排放，对周边敏感目标影响较小。 2、废水 本项目污水依托岳阳市屈原管理区人民医院内已建的污水处理站 （1）依托可行性分析 废水经项目新建化粪池后进入岳阳市屈原管理区人民医院内已建的污水处理站“生化处理+消毒”，该工艺系统运行稳定可靠、抗冲击负荷能力强、出水水质好、动力消耗低、占地面积小等优点，可以去除水中的有机污染物，并且采用等离子除臭技术进行除臭，活性氧消毒方式后工艺处理后排入市政污水管网。能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和普爱污水处理厂接管标准要求，各工艺流程单元进行加盖密封，避免气体直接散发到空气中，对各密闭的处理单元架设气体收集管线集中收集，把收集后的气体加盖密闭经净化达标后高空排放。岳阳市屈原管理区人民医院内已建的污水处理站设计处理能力206t/d，目前岳阳市屈原管理区人民医院废水日排放量为35t/d，最大排放量为105t/d，剩余101t/d，本项目废水日最大排放量为14.32t/d，废水排放量占其剩余处理规模的14.18%，人民医院污水处理站剩余处理能力能够满足本项目废水的处理。本项目收集了人民医院污水处理站的日常监测报告，检测数据显示医疗废水经污水处理站处理后能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，日常监测报告结果见表4-1，完整监测报告见附件五。人民医院污水处理站位于本项目西北方向，距离综合大楼60m、疗养大楼50m距离上可满足其污水输送要求。综上所述本项目依托岳阳市屈原管理区人民医院采取的污水处理工艺、措施可行，依托协议见附件。 表4-1人民医院污水处理站日常监测报告 单位：mg/L(pH为无量纲) 送样时间; 样品标识; 监测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 9月26日; 岳阳屈原医疗废水; 五日生化需氧量; 4.4; 100; mg/L. 悬浮物; 27; 60; mg/L. 化学需氧量; 12; 250; mg/L. 氨氮; 6.10; /; mg/L. 粪大肠菌群; 360; 5000; 个/L. 注：项目参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. （2）项目进入普爱污水处理厂可行性分析 普爱污水处理厂是岳阳市总体规划中的34座污水处理系统之一，该厂选址于湖南省岳阳市屈原管理区营田镇推山咀社区凤山村，一期设计规模为1.5万吨/天，服务范围为营田镇城区包括了小边山社区、虎形山社区、青山寺社区、槐花社区、佘家坪社区、推山咀社区、凤山村、尚林村、义南村、千秋坪村以及玉湖村和新民村的一部分。污水收集范围约6.6km2，服务人口5.5万人。，本项目所在地位于营田镇，属于岳阳市屈原普爱污水处理厂污水接纳范围。污水厂占地27789平方米，一期采用“旋流沉砂+CASS池+人工湿地+精密过滤+次氯酸钠消毒”。根据调查目前污水厂处理的废水量为1.5万m3/d，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）I级A标准后排入推山咀电排站最终排至湘江内。 项目所处位置为岳阳市屈原管理区营田镇青山寺社区（岳阳市屈原管理区人民医院北侧），属于普爱污水厂的纳污范围内，项目拟建地的北侧兴盛街已经铺设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入人民医院污水处理站后排入普爱污水处理厂。项目废水主要为医疗废水，主要污染物为CODCr、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群、动植物油等，水质复杂程度简单，为普爱污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为14.32m2/d，普爱污水处理厂的目前实际处理水量能力为1.5万t/d，实际处理水量为1万t/d，剩余处理规模为5000t/d，本项目废水排放量仅占普爱污水处理厂剩余处理规模的0.,29%，不会对普爱污水处理厂造成冲击。 综上，本项目水污染防治措施合理、可行，对周边水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源主要是空调、水泵、进出车辆产生的交通噪声以及社会生活噪声。住院病人以及医护人员日常工作和生活产生的社会噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(H2034-2013)，其源强约为257人80dB(A)。社会生活噪声是不稳定的短暂的，主要是通过加强管理等措施来控制。 - （2）预测模式 评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式，噪声预测模式如下： i）点声源衰减模式： Lp（r）=Lp（r0）−20lgrr0 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 （1）预测结果 利用上述模式可以预测分析本项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。 表4-2 项目厂界噪声预测结果 单位dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源（最大值）; 不同距离的噪声值. 5m; 10m; 15m; 50m; 100m. 1; 水泵; 75; 61.02; 55; 51.48; 41.02; 35. 2; 空调; 80; 66.02; 60; 56.48; 46.02; 40. 3; 进出车辆; 65; 51.02; 45; 41.48; 31.02; 25. 叠加值; 81.3; 67.32; 61.3; 57.78; 47.32; 41.3. 隔声减震后声值：. 1; 水泵; 30; 16.02; 10; 6.48; /; /. 2; 空调; 35; 21.02; 15; 11.48; 1.02; /. 3; 进出车辆; 进出车辆为移动声源，为瞬时噪声. 标准值; 昼间60，夜间50. 是否达标; 达标. 上述预测结果是通过距离衰减的消减量，项目空调机组、水泵等均安装在室内;并安装阻尼减振材料、安装消声器，通过基础减振、安装消声器、墙体隔声，靠近居民一侧设置实体围墙等，可衰减噪声约45dB(A)。本项目最近敏感目标为项目东南西侧紧邻的本项目青山寺社区居民，为减少噪声对项目本身及周边环境的影响，建设单位采取以下措施：①院区优选低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声；②建立单独的鼓风机房，房内采用吸声材料装饰并在风机进出口设置消声器；③加强设备维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声。 经过以上措施后各侧声环境质量现状能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中II类标准要求。 （2）外环境对本项目影响分析 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区营田镇青山寺社区（岳阳市屈原管理区人民医院北侧），周边50m内无工业企业，运营期外部噪声影响主要来自周边交通噪声及周围人群活动噪声，声源强一般为50~90dB(A)左右。项目医院外侧窗户均采用双层隔音玻璃，另外再经种植绿化及距离衰减后，外环境对本项目影响较小。医院营运后，本身为一类声环境敏感目标，卫生防护距离内不能存在明显的污染物排放源，不能建设大型排污企业，保证环境空气质量及声环境相对较好，便于病人恢复。 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目营运期过程中，会产生一定量的治疗产生的棉球棉签、注射器、输液管、废银针等过期药品、中药残渣和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表4-3。 表4-3 项目固体废物产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 治疗产生的棉球棉签、注射器、输液管、废银针等; 18.98t/a; HW01; 医疗废物; 收集后定期交由有资质单位处置. 2; 过期药品; 0.002t/a. 3; 中药残渣; 1.0t/a; ——; 一般固废; 交由环卫部门处理. 4; 生活垃圾; 34.675t/a; ——; ——. （1）医疗废物 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物，废物类别为“HW01医疗废物”，危险特性是“感染性”。根据污染源分析，医疗废物年产生量为18.982t/a。与一般生活垃圾相比，医疗废物对环境的危害更大。垃圾中的有机物不仅滋生蚊蝇，造成疾病的传播，并且在腐败分解时生成多种有害物质，污染大气，危害人体健康，同时也是造成交叉感染和空气污染的主要原因。不适当处理的医疗废物中的利器，很容易造成割伤。 ①医疗废物暂存设施 项目运营期应该按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集本单元产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，不应随地放置或丢弃医疗废物。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格均应符合国家有关规定，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物容器在装满3/4时，应扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，切不可在废物袋或容器中回取医疗废物（如清点某种医疗废物的数量等），一旦有医疗废物混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾应该按医疗废物处置，切不可以再进行回取或分拣。 本项目设置专用储存封闭室，位于人民医院住院部东侧，建筑面积共50m2，用于暂存医疗废物，储存室有良好的照明设备，门外设有明显的医疗废物警示标识；储存室地面进行专业的耐腐蚀、防渗处理，储存柜（箱）采取固定措施，内部设定空调等恒温设备。暂存室设专人管理，及时对储存设施和储存容器进行检查，发现破损、开裂等问题，及时更换。 ②医疗废物的转运 项目产生的医疗废物经分类收集后放置于医疗废物暂存处。医疗废物的收集转运应由专人负责，定期收集各诊室的医疗废物，确保产生点不积累医疗废物。运走废物的同时应及时更换废物容器。转运医疗废物的车辆应便于装卸、防止外溢，加盖便于密闭转运，转运车辆应及时清洗与消毒。转运时尽量选择人流少的时段，转运过程中正确装卸，避免遗撒。转运工作人员做好个人保护措施。 ③各类医疗废物处理处置 各类医疗废物，经分类收集储存在医疗废物袋或容器里，运到暂存室，委托具有医疗废物处置资质的单位负责定期处置，并且严格执行《危险废物转移联单制度》，做好各项申报登记工作。 （2）废药物、药品 废药物、药品主要包括过期的、废弃的药品，从病房退回的药品和淘汰的药物等，产生量约为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》，这些废药物药品属于危险废物，类别为HW01，危险特性是“感染性”。废药物、药品集中收集，委托具有危险废物处置资质的单位收运并集中处置。不会对周围环境造成污染或危害。 （3）中药残渣 由于其为天然药材、植物的煎制残留物，不含有其它有毒有害物质，不属于《国家危险废物名录》中列出的危险废物，产生量约为1.0t/a，拟单独收集后和生活垃圾一起，集中收集后送至周边环卫收集点，由环卫部门集中收集处理。 （4）生活垃圾 本项目运营期间生活垃圾产生量约34.675t/a。生活垃圾分类收集，集中收集后送至周边环卫收集点，由环卫部门集中收集处理。本项目生活垃圾经分类收集、定期清运，项目运营期间产生的固体废弃物对周围环境影响很小。 综上所述，建设单位按相关规定对本项目产生固体废物及时收集，妥善储存，由相应资质单位定期处理，则运营期产生固体废物对周围环境的影响较小。 4.2环境管理要求 建设单位拟在人民医院住院部东侧设置一间50m2的危险废物暂存间 1）危险废物危险废物暂存场应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置危险品库房管理危险废物，具体要求如下： ①做好防风、防雨、防晒和防渗漏措施；防渗层建议采用沥青砂绝缘层+砂垫层+2mm厚HDPE防渗膜+1.0m厚粘土层，以达到地表防渗目的，内部设定空调等恒温设备保存。 ②暂存区应设置托盘或围堰，且按种类划分分类暂存区。 ③根据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等有关标准设置危险废物识别标志；医疗废物按照《医疗废物管理条例》相关要求执行，国家环境保护总局文件环发【2003】206号关于《医疗废物集中处置技术规范》的公告 ④建立危险废物管理台账，及时联系有资质单位转移处置危险废物。 ⑤由管理员负责专职管理，平时上锁。 因此，采取上述处理措施后，本建设项目无外排固体废物，对周围环境影响较小，符合环境保护有关固体废物应实现零排放的规定，项目对周围环境影响不大。 5、环境风险 （1）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。本项目为中医医院建设项目，根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中表1危险化学品名称及其临界值，本项目涉及的物质为84消毒液（次氯酸钠）、酒精（乙醇）。本项目危险物质数量与临界量的比值（Q）如下表4-4所示。 表4-4 风险物质及Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 贮存位置; 最大存储数量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值; 备注. 1; 次氯酸钠; 7681-52-9; 仓库; 0.0025; 5; 0.0005; --. 2; 乙醇; 64-17-5; 仓库; 0.6; 500; 0.0012; --. 项目Q值∑; 0.0017; --. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C和附录D，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.0017，即Q＜1时，项目环境风险潜势为I。由评价工作等级划分可知，该项目环境风险评价工作等级为简单析。表4-5 厂区各环境风险源情况及突发环境事件情景一览表 环境风险源; 风险物质; 突发环境事件情景; 事故原因; 危害对象. 危废暂存间; 危险废物盛装容器; 医疗废物; 危险废物盛装容器储存和使用过程中发生破损，发生泄漏; 泄漏、设施故障; 区域地下水和土壤. 仓库; 易燃易爆炸液体; 84消毒液、酒精; 包装瓶破损发生泄漏; 破损、泄漏、火灾; 区域大气、土壤和地下水. - （2）环境风险防控措施 - 若发生医疗废物流失、泄漏、扩散、破损、火灾和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施: - ①确定流失、泄漏、扩散、破损的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度:组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散、破损的现场进行处理。 - ②采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域。尽可能少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响，以防扩大污染。 - ③对感染性废物区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能污染的使用过的工具也进行消毒。 - ④处理工作结束后，工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 - A.人员安全防护 - 医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求： - ①掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求。 - ②掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序，掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施。 - ③掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散、破损和意外事故情况时的紧急处理措施，医院应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防扩措施，为本院内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。本医院内的工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。 - （3）其它风险: - 供氧、存氧气设施设备风险分析 - 氧气是一种活泼的助燃气体，是强氧化剂。增加氧气的纯度和压力会使氧化反应明显加剧。金属的燃点随氧气压力的增高而降低。该医院不设置单独的液氧站，液氧从外购买，平时最大储存存储量为9t左右，液氧储存于专用的氧气瓶中，氧气瓶应按照消防部门及安监部门的要求制定严格的安全操作管理规定，远离明火，控制相应室内的温度，并将液氧瓶发生火灾爆炸的机会降至最低，在严控管理、严守操作规程条件下，液氧瓶发生爆炸、火灾及大面积破裂的机率会很小。 - 综上所述，项目运行过程中存在着一定的风险，在认真落实报告提出的风险防范措施后，可以将风险降到最低限度，项目的事故对周围影响是可以接受的。 - （4）应急要求 - 建设单位应根据可能发生的事故，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的要求，制定有效应急预案。 - （5）环境风险分析结论 - 本项目不涉及重大危险物料，项目风险评价等级为简单分析。主要风险事故有医疗废水泄漏事故、医疗废物泄漏事故。医院应制定风险事故防范措施和事故应急预案，此外，企业需要加强管理和监控，将环境风险控制在可接受水平之内。项目在发生风险事故后能立即启动院区事故应急预案，确保事故不扩大，不会对建设地区环境造成较大危险，本项目环境风险评价认为，项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。 6、环境风险应急预案 建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发(2015)4号)的要求，编制应急预案并备案。 7、环境管理 （1）管理体制与机构 本项目建成投运后，具体工作由相关环保技术人员负责专管。 （2）管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际。编制环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行。 ②建立污染源档案，由环保技术人员进行常规监测，掌握生产医院各污染源排放动态，以便为环境管理与污染控制提供科学依据。 ③制定切实可行污染物排放控制指标，环保治理设施进行考核指标，组织落实，定期检查。 ④组织和管理医院的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，确保各污染物达标排放。 8、项目竣工验收 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用:未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表4-6 项目环境保护验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 煎药室; 煎药室异味; 抽风机+排气管道，高空排放; --. 废水; 医疗废水; CODCr、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群、总余氯、氰化物、总铬; 依托岳阳市屈原管理区人民医院污水处理站：“生化处理法+消毒”，206t/d，本项目建设化粪池和排污管道; --. 固体废物; 项目区域; 医疗废物、废弃、过期药品; 医院将医疗垃圾统一收集，HW01放入医疗废物暂存间内，委托资质单位清运和处置; 《医疗废物管理条例》、《医院废物废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》医疗废物的管理严格执行. 生活垃圾; 集中收集后送至周边环卫收集点，由环卫部门集中收集处理; 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 各种动力设备 及交通噪声; LeqA; 基础减震、消声、隔音罩隔音、设隔 声操作间临道路一侧用房安装隔声窗; 东、南、西、北侧《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 9、环保投资总估算 根据建设项目环境保护“三同时”的要求，为确保工程实施时涉及到的各项环保措施落实到位，必须在项目建设总投资中投入一定比例的环保资金用于污染治理。本项目总投资5851.57万元，其中环保投资约15.00万元，占总投资额的0.26%。各项环保投资估算详见表4-7： 表4-7 环保投资估算一览表 单位：万元 序号; 类别; 治理措施; 投资（单位：万）. 1; 废气; 煎药室异味; 抽风机+排气管道; 1.0. 2; 废水; 医疗废水; 新建化粪池和排水管道; 5.0. 3; 噪声; 基础减震、隔声等降噪等措施; 3.0. 4; 固废; 垃圾桶; 1.0. 医疗废物收集桶、医疗废物暂存间; 5.0. 合计; 15.00. 10、自行监测要求 （1）废气、废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证与核发技术规范医疗机构》(HJ1105-2020)，本项目因依托岳阳市屈原管理区人民医院污水处理站，所以不另外设置废水监测计划。本项目不产生废气排口，所以不另外设置废气监测计划。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）噪声监测内容见表4-8。 表4-8 噪声监测情况一览表 污染源点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 场界外1m内四周各布设1个点; 等效 声级; 1次/季度; 《社会环境噪声排放标准》（GB22337-2008）. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
|  | 煎药室废气 | 臭气浓度 | 加强通风+抽排风扇 排出房屋 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) |
| 地表水环境 | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总余氯、粪大肠菌群 | 本项目废水依托岳阳市屈原管理区人民医院进行处理 | 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理 |
|  | 煎药清洗废水 | CODcr、SS | 本项目废水依托岳阳市屈原管理区人民医院进行处理 | 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理 |
| 声环境 | 厂界噪声 | LeqA | 设备减振，房屋隔声等 | 医院执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中II类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处理;中药渣不属于《国家危险废物名录》(2021年版)中危险废物，分类收集后定期运至环卫部门指定地点处置，严禁随意丢弃处置。医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间(进行重点防渗，建筑面积为50m²，位于人民医院住院部东侧)，委托有医疗废物处置资质的单位进行处理； |  |  |  |
| 生态保护措施 | 医院周边无特殊环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险防控措施 | 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。 (1)医疗废物事故泄露防范措施 ①及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明； ②医疗废物收集后不得露天存放医疗废物，必须放置在医疗废物暂存 间:医疗废物暂存间需设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑 螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。本项目医疗废物暂存间设置于污水处理站旁，为独立封闭间，并做防渗处理； ③发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援:同时向所在地的人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、水路、航空运输医疗废物 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据对应的《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中本项目属于V社会事业与服务业198医院，实行报告表IV类标准不开展地下水环境影响评价工作。 根据对应的《环境影响技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）中本项目属于社会事业与服务业，实行IV类标准不开展地下水环境影响评价。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、项目建设必须严格执行环境保护的制度，各项环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；要求企业在项目建成投产，实际排污前，应根据《固定污染源排污许可分类管理目录》（2019 年版），取得排污许可证。建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。项目拟建区域周边无大的环 境制约因素，施工期及营运期产生的废水、废气、噪声及固废拟采取的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行，污染物经过处理后区域内环境质 量不会受到太大影响。项目建成投运后，将具有良好社会和环境效益。只要项目认 真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，固体废物安全处置。则从环境角度出发，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0 | 0 | / | 0 | / |
|  | SO2 | / | / | 0 | 0 | / | 0 | / |
|  | NOx | / | / | 0 | 0 | / | 0 | / |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 2.05t/a | / | 2.05t/a | / |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.819t/a | / | 0.819t/a | / |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.205t/a | / | 0.205t/a | / |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.49t/a | / | 0.49t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 中药渣 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | / | 1t/a | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 18.982t/a | / | 18.982t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①