- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：      生物质锅炉建设项目

建设单位（盖章）：  湖南海泰博农生物科技有限公司

编制日期：                2023年10月

- 中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	52

附表	53

附件：

附件1  委托书

附件2  法人身份证

附件3  营业执照

附件4  环评批文

附件5  排污许可证

附件6  应急预案备案表

附件7  危废合同

附件8  土地证

附件9  常规检测报告

附件10  现有总量指标购买文件

附件11  区域天然气供应情况说明

附件12  现状监测报告

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  环境保护目标图

附图3  厂区平面图

附图4  项目监测布点图

附图5  项目照片图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南海泰博农生物科技有限公司生物质锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈自强 | 联系方式 | 17773901083 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区--现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 112度59分36.732秒， 28 度51分 29.806秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 第四十一类 电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《屈原管理区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，岳阳市屈原管理区管理委员会。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与屈原管理区发展规划符合性分析 根据《屈原管理区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，屈原管理区主要发展规划为到2025年底全面建成亚欧水谷、全国农村改革试验示范区、环洞庭湖国家农业高新技术产业示范区、湖南城乡一体发展示范区、长江经济带绿色发展示范区。加强创新平台建设，加快引进共建创新载体，促进科技成果产业化，强化科技公共服务平台支撑；加快环洞庭湖国家农业高新技术产业示范区创建，引进培育科技型小微企业；统筹推进城镇协调发展，构建以营田镇为中心主城区发展新型工业与现代服务，河市镇、凤凰乡为发展副中心，河市镇发展以农副产品生产加工为主，凤凰乡发展以农业和旅游观光为主的“一主两副”城乡发展新格局。 本工程位于湖南省岳阳市屈原管理区河市镇--国家现代农业科技园区--现有厂区内，公司产品属于农产品的深加工，本工程为生物质锅炉建设项目，属于公司配套工程，故与屈原管理区河市镇规划相符。 |  |  |
| 其他符 合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目为生物质锅炉供热项目，对照《产业结构调整指导目录（2019 年）》可知其不属于限制、淘汰类。同时根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑用地、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，项目选址可行性分析如下： （1）本次工程为生物质锅炉建设项目，位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区--湖南海泰博农生物科技有限公司现有厂区内的锅炉房，不新增用地，厂区用地性质为工业用地（见附件8），因此项目用地符合规划。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。 （4）由工程分析和污染物排放影响分析可知，本次工程运行后对污染物采取如下措施：锅炉软水可直接外排园区雨水管网，经南侧排水渠排至湘江。本次不新增员工，现有工程不发生变化，故不新增外排废水，现有工程废水通过自建的污水处理站处理，处理工艺为：UASB+好氧+沉淀相结合的生化处理措施，处理规模为35m3/d；现有食堂含油废水经隔油池处理后与日常生活污水进入化粪池处理后再与生产废水一并进入自建的污水处理站，处理达标后排入屈原管理区污水处理厂进行集中处理；生物质锅炉烟气经水膜除尘处理后高空排放；锅炉运行产生的噪声在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；生物质锅炉产生的炉渣可作为农作物肥料使用。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 项目的建设可改善厂内蒸汽的供应现状，保证生产线的正常运行，综上所述，从环保角度看，项目的选址是可行的。 3、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析如下，项目符合“三线一单”要求。 生态保护红线：根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），生态保护红线分布如下：1、武陵山区生物多样性维护生态保护红线；2、雪峰山区生物多样性维护—水源涵养生态保护红线；3、越城岭生物多样性维护生态保护红线；4、洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）；5、南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；6、罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线；7、幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线；8、长株潭城市群区域水土保持生态保护红线；9、湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。 项目位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区现有厂房内，不在上述生态保护红线区域范围内，符合湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）要求。 环境质量底线：本项目所在地环境空气污染物基本项目均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区；湘江屈原自来水厂、磊石山断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准限值。 本工程营运期采取的环保治理措施技术可行，污染物能够达标排放，项目运行后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，因此符合环境质量底线要求。 资源利用上线：指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本项目能源采用生物质为清洁能源，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 生态环境准入清单： ①与湘政发〔2020〕12号符合性 2020年6月30日，湖南省人民政府发布了湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（湘政发〔2020〕12号），对全省按行政区域实行生态环境分区管控。全省共划定860个环境管控单元，其中：优先保护单元253个，面积占全省国土面积的37.50%；重点管控单元358个（全省144个省级以上产业园区均划为重点管控单元），面积占比21.38%；一般管控单元249个，面积占比41.12%。 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括各类自然保护地、饮用水源保护区、环境空气一类功能区、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、省级以上产业园区和开发强度污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。根据分区环境管控要求，优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区现有厂房内，为环境管控单元中的一般管控单元，本项目空间布局合理，采用成熟的工艺设备，营运期通过预防和治理措施，对生态环境影响较小，符合一般管控单元的环境管控要求。 ②与岳政发〔2021〕2号符合性 2021年2月1日，岳阳市人民政府发布了岳阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），对全市按行政区域实行生态环境分区管控。全市共划定59个环境管控单元，其中：优先保护单元18个，面积占比42.19%；重点管控单元31个，面积占比39.82%；一般管控单元10个，面积占比17.99%。 对照岳阳市环境管控单元图，本项目选址于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区，属于一般管控单元，根据《意见》管控要求，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。本项目满足一般管控单元的一般要求。 根据岳阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区，属于一般管控单元（环境管控单元编码ZH43069130001），本项目与岳政发〔2021〕2号符合性分析详见下表1-1。 表1-1 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）符合性分析 管控要求; 符合性分析. 空间约束布局; 1.1 湖南岳阳国家农业科技园区：重点建设优质水稻（优质水稻生产与加工和优质水稻繁育生产）、环境友好型养殖（畜禽和水产养殖与加工业）、高效湿地经济作物（高效蔬菜、黄茶生产加工、经济林、苗木花卉生产与加工）等; 公司现有工程主要产品为各类植物提取物，本次工程为配套工程，提供蒸汽，故符合空间约束布局要求。. 污染物排放管控; 2.1 加快推广稻鱼综合种养技术模式，全区稻鱼综合种养面积新增0.55 万亩，升级改造1.85万亩精养池塘，实现池塘渔业用水循环 利用和达标排放 2.2提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧 2.3 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用。加强规模养殖场（小区）粪污处理及综合利用设施改造 2.4 完成农科园、德科工业园区污水集中处理设施建设，并安装自动在线监控装置。完善园区污水收集配套管网，新建、升级工业园 区必须同步建设污水集中处理设施和配套管网; 公司主要产品为各类植物提取物，本次工程为配套工程，提供蒸汽，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 3.1 灌溉用水要符合农田灌溉水水质标准，对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，及时调整种植结构 3.2 根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险 3.3 整治非法砂石码头。摸清外河砂石码头情况，并登记造册。有序推进关停砂石码头生态功能修复; 公司主要产品为各类植物提取物，本次工程为配套工程，提供蒸汽，符合环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2020年，屈原管理区万元国内生产总值用水量48m3/万元，万元工业增加值用水量41m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52； 4.2 能源：屈原管理区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标2.5万吨标准煤； 4.3 湖南岳阳国家农业科技园区：园区内优先使用天然气、液化石油气以及电能等清洁能源； 4.4土地资源：屈原管理区耕地保有量8960公顷，基本农田保护面积7850公顷。2020年屈原管理区建设用地总规模3625.9公顷， 城乡建设用地规模2845.36公顷，城镇工矿用地规模1166.99公顷，人均城镇工矿140公顷。; 本次工程为提供生物质锅炉提供蒸汽，属于现有工程的配套工程，无生产废水产生；符合资源开发效率要求。. 4、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 《湖南省湘江保护条例》中第四十九条省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区--现有厂区内，本次扩建工程为现有工程的配套设施，不属于上述化学制浆、造纸、制革的项目，且本项目无生产废水外排，不涉及重金属排放。 综上所述，本次工程符合湖南省湘江保护条例的相关要求。 5、与《湖南省“两高”项目管理名录》的相符性分析 本项目属于生物质锅炉建设项目，不属于《湖南省“两高”项目管理名录》中提及的行业、内容、产品、工序的项目，以及不属于涉煤及煤制品、 石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目，符合《湖南省“两高”项目管理名录》相关要求。 ## 6、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》长江办【2022】7号的相符性分析 ## 根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）【2022】7号：“一、要坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位和“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，严格执行负面清单管理制度体系，层层压实责任，严格落实管控措施，确保涉及长江的一切投资建设活动都以不破坏生态环境为前提。 ## 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 ## 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 ## 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 ## 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 ## 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 ## 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 ## 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 ## 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 ## 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 ## 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 ## 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 ## 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 ## 本次工程为生物质锅炉建设项目，位于现有厂房内，湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区，不属于上述明令禁止的产业，故本项目与其政策相符合。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南海泰博农生物科技有限公司系湖南省农业产业化龙头企业湖南洋利农贸科技有限公司的子公司，岳阳市重点帮扶民营企业，成立于2013年5月，坐落于国家现代农业示范区、国家高科技农业园区——屈原管理区。公司注册资金5000万元，是一家集生物农业高科技研发、高效湿地农业种植、农产品深加工、生态旅游于一体的高科技现代农业公司。为适应市场要求，2016年8月委托了湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制了《湖南海泰博农生物科技有限公司栀子GAP种植及深加工建设项目环境影响报告书》，在岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区建设了栀子GAP种植及深加工建设项目，并于2016年11月26日取得了岳阳市环保局下达的批复文件（为现有工程）。现有工程主要为利用区域丰富的植物资源，利用现代高新技术，深度开发国际市场热门的植物提取物，规模为年产300吨现代化植物提取物，产品主要包括栀子干果提取物、茶叶提取物、香菇提取物、紫薯提取物和葡萄籽提取物。其中所用的茶叶（干茶叶）、香菇（干香菇）、葡萄籽、紫薯等原材料均直接从本地市场采购；栀子干果采用建设单位公司+基地+农户种植的模式进行种植，种植区域涉及屈原管理区、岳阳县、汨罗市、湘阴县、平江县、华容县、临湘市等区县的乡镇，种植的栀子鲜果经摘取后在种植场所在地初加工（杀青和烘干）成栀子干果，生产过程中根据生产需要，将栀子干果运至项目区进行生产。 公司现有工程于2018年3月开始建设，目前厂区内厂房已建成5栋（具体见附图3）。并于2020年组织了专家进行项目的竣工验收，但因区域天然气管网一直未开通，后又因供气问题，导致天然气锅炉使用不稳定，故现有工程竣工验收未通过，查阅其原因得知，所在区域天然气供应以居民用燃气为主，企业为辅，现虽已开通但一直供气不稳定（见附件11），故为了改变上述原因带来的问题，拟需在现有厂区内，现有锅炉房用地，新上一台2t/h的生物质锅炉进行供热，提供现有工程所需的蒸汽，现有天然气锅炉为备用锅炉。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），配套的锅炉属于“第四十一类 电力、热力生产和供应业--91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）--使用其他高污染燃料的”，需编制环境影响报告表。为此湖南海泰博农生物科技有限公司委托我公司（湖南永蓝新环境服务有限公司）承担了《生物质锅炉建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：生物质锅炉建设项目 （2）建设单位：湖南海泰博农生物科技有限公司 （3）建设地点：湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区 （4）项目性质：扩建 （5）建设内容：在已有的锅炉房内安装1台2t/h的生物质锅炉。 （6）总投资：100万元，其中环保投资30万元，占总投资的30%。 （7）项目周边环境概况：本次生物质工程位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区--现有厂区的现有锅炉房内，厂区东侧为鱼塘、南面临近排水渠（临S307）、西面为惠众农庄、北面为鑫源新材料有限公司。 3、建设内容和规模 （1）主要构建物 本次工程主要构建物为锅炉房，已建成，占地面积为60m2，建筑面积为60m2，本次工程为利用现有的锅炉房，因此无土建工程。 （2）锅炉建设规模 本次工程为建设一台2t/h的生物质颗粒锅炉，预计燃生物质颗粒量为500kg/小时，一天以8小时计，一年以300天计。 表2-1 锅炉情况表 项目; 生物质锅炉. 生物质颗粒耗量; 1200 t/a. 锅炉类型; 2t/h燃生物质颗粒锅炉. 除尘器类型; 水膜除尘. 除尘器效率; 87%. 烟囱高度; 25m. 4、主要生产设备 项目具体设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 数量台/套; 型号; 使用工序; 备注. 1; 锅炉; 1; 2t/h; 蒸汽杀菌; 新增. 2; 鼓风机; 1; /; /; 新增. 3; 引风机; 1; /; /; 新增. 4; 水泵; 1; /; /; 新增. 5; 废气处理设施; 1; 水膜除尘+25m排气筒; 生物质锅炉废气处理; 新增. 6; 沉淀池; 1; 三级; 生物质锅炉废气处理; 新增. 5、原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，本次工程为生物质锅炉的建设，不新增员工，故所需主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗表 类别; 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 原料; 1; 生物质颗粒; 吨; 1200; 区域提供. 能耗; 1; 水; 吨; 600; 区域自来水，锅炉软水. 2; 电; 万度; 10; 区域电网. 6、总平面布置 根据现场踏勘，公司厂区整体呈长方形，提取车间（2栋）由北往南依次布置在厂区中部，西北角布置成品库和西南角为成品及胶囊生产车间，组培室及炼苗室位于厂区南面；沿东厂界由北往南依次布置锅炉房、溶媒库地埋罐泵房、地埋罐区、污水处理系统、配电房和机修房及五金库。本次工程为生物质锅炉建设，仅在现有锅炉房内建设生物质锅炉，厂区其他建筑物均不发生变化，具体平面布置图见图3。 7、给排水 （1）给水工程 本项目位于屈原管理区国家现代农业科技园区内，项目供水由园区给水管网供给，依托现有，本次工程用水为锅炉软水，项目使用1台2t/h生物质锅炉提供蒸汽，按照最大负荷计算，日耗量合计为2t/d，锅炉用水为软水，即需要制备软水2t/d（600t/a）能够满足本项目需求。 （2）排水工程 本次工程外排水只要为锅炉软水，蒸汽生物质锅炉在使用过程中主要有锅炉排污水和离子交换树脂的反洗冲水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册：工业行业产排污系数手册》 中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，可知生物质蒸汽锅炉锅外水处理-工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水），外排废水中主要污染因子为COD浓度为30mg/L，项目生物质锅炉生物质的年用量约为1200t/a，由此计算得到项目锅炉排污水量约为427.2t/a（1.424t/d），COD排放量为0.01t/a，其浓度较低，就近排入南侧排水渠。项目锅炉新水补充量为1.424t/d。 8、供电 项目电源来自厂区已有供电电网，能满足本次工程需要，无需另外设置备用电源。 9、供热 项目生产过程所需的蒸汽由1台2t/h的生物质锅炉提供（现有天然气锅炉作为备用，日产生产以生物质锅炉为主，天然气锅炉保留，不进行拆除），一年以300天计，一天以8小时计，一小时耗量生物质颗粒500kg，故一年生物质耗量为1200吨。 10、劳动定员和工作制度 本次不新增员工，锅炉设备年运行时间为4800h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期主要工艺流程简述 本次工程施工期主要为生物质锅炉的安装（不涉及基础施工，依托现有锅炉房），产生的废物主要为废包装袋以及设备安装的噪声，将随着施工期的结束而结束，本次评价可不对施工期进行分析。 2、营运期工艺流程图及产污环节 图2-1 锅炉运营期流程及产污流程图 2.1、燃生物质颗粒锅炉工艺流程： 燃生物质颗粒锅炉外观上与燃煤锅炉没多大区别，根据生物质颗粒挥发分高，易点燃的特点，锅炉前下料斗处加装给料控制装置，控制燃料量，停炉时将燃料与炉膛隔断，防止料斗着火。 锅炉配有二次风系统，对炉膛内的烟气进行扰动以保证燃料挥发分完全燃烧。满足生物质颗粒对锅炉燃烧空间的要求。 2.2、产污环节： (1)废气：锅炉生物质颗粒燃烧产生的烟气进入“水膜+布袋除尘器”处理后，经25m高排气筒排放； (2)废水：主要是锅炉水膜除尘废水，经三级沉淀池沉淀后回用不外排，以及锅炉软水，外排南侧水渠； (3)噪声：锅炉引风机、鼓风机等机械设备运行噪声； (4)固废：主要为“水膜除尘器”沉渣和生物质颗粒燃烧产生的灰渣。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本次工程位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区现有厂房--锅炉房内。 1、现有湖南海泰博农生物科技有限公司基本情况 湖南海泰博农生物科技有限公司在岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区建设了栀子GAP种植及深加工建设项目，2016年8月委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制了《湖南海泰博农生物科技有限公司栀子GAP种植及深加工建设项目环境影响报告书》，并于2016年11月26日取得了岳阳市环保局下达的批复文件（见附件5）。于2019年进行了突发环境事件应急预案的编制，并于2019年8月1日取得企业应急预案备案表，见附件7。 建设规模为年产各类植物提取物300吨（包括栀子提取物、茶叶提取物、香菇提取物、葡萄籽以及紫薯提取物等），占地面积为47338.8m2，建筑面积为 31468m2。现有工程建设内容为提取车间、片剂生产车间、原料和成品仓库、办公楼、锅炉房及其他配套辅助设施。项目原料（栀子干果）采用公司+基地+农户种植模式进行种植，种植区域涉及屈原管理区、岳阳县、汨罗市、湘阴县、平江县、华容县、临湘市等区县的乡镇，种植的栀子鲜果经摘取后在种植场所在地初加工（杀青和烘干）成栀子干果，生产过程中根据生产需要，将栀子干果运至项目区进行生产。其他原料如茶 叶（干茶叶）、香菇（干香菇）、葡萄籽、紫薯等均直接从本地市场采购。 公司现有职工150 人，生产车间实行三班/日，每班 8h，年工作时间为 330 天。 因区域天然气管网的对接及稳定供应问题，致使现有工程一直未验收。 2、现有厂区工程组成情况、现有设备、原辅材料消耗和产品情况 表2-4 项目工程组成一览表 工程 组成; 主要建设内容及功能; 备注. 主体 工程; 提取车间; 2栋一层，建筑面积为1440m2，位于厂区东侧，车间内布置提取、浓缩、精制分离及干燥设备。; 已建成. 成品库及包装车间; 1栋一层，总建筑面积为2016m2，用于产品的暂存和包装。; 已建成. 培育室及炼苗室; 1栋一层，总建筑面积为2016m2，用于培育，部分暂为办公区; 已建成. 公辅 工程; 原材料仓库及前处理车间; 1栋一层，总建筑面积为2016m2，用于原材料的暂存和物料的前处理。; 已建成. 溶媒库地埋罐区; 占地面积约104 m2，区内设置3个20m3的储罐，储罐类型为内浮顶罐，储罐直径为2.4m，其中2个用于酒精的暂存，1个用于乙酸乙酯的暂存。; 已建成. 锅炉房; 一层，建筑面积为60m2，层高9m，; 已建成. 配电房; 一层，建筑面积为60m2，配电房内布置高低压配电及安全监控系统。; 已建成. 机修房及五金库; 一层，建筑面积为120 m2。; 已建成. 车位; 机动车位50个、非机动车位60个。; 已建成. 环保 工程; 绿化; 绿化面积为9500m2。; 已建成. 废气治理措施; 位于蒸汽锅炉房，设置1根21m的烟囱排放天然气燃烧废气（DA001）; 锅炉已建成，但排气筒高度不满足要求，需整改. 现有工程喷雾干燥器设置1套布袋除尘+水喷淋设备，产生的废气经处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA002）。; 已建成. 项目栀子废渣烘干过程产生的废气经水吸收后通过1根15m高的排气筒排放（DA003）。; 已建成. 制剂设备设置1套布袋除尘器，废气经处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA004）。; 已建成. 废水治理措施; 厂内实行雨污分流，雨水、纯水制备过程产生的浓水以及锅炉排污水等清下水排入园区雨水管网，经南侧排水渠排入湘江；自建化粪池、隔油池和污水处理站，污水处理站处理工艺为：UASB+好氧+沉淀相结合的生化处理措施，处理规模为35m3/d；项目食堂含油废水经隔油池处理后与日常生活污水进入化粪池处理后再与生产废水一并进入自建的污水处理站，处理达标后排入屈原管理区污水处理厂进行集中处理。; 已建成. 噪声; 墙体隔声、设备自带减震垫及泵类消声器、泵房隔声。; 已建成. 固废; 垃圾收集桶; 位于项目区设置生活垃圾收集桶收集生活垃圾。; 已建成. 危废暂存间; 本项目运营过程中有机修废油、纯水制备过程更换的废活性炭和渗透膜、离子交换树脂更换的废树脂以及检验过程产生的废物均属于危险固废，本项目位于机修车间设置1个危废暂存间，暂存间占地面积10m2，根据危废暂存间的选址要求对暂存间进行防渗处理。; 已建成. 一般固废; 项目产生的废渣暂存在提取车间内，当天生产结束后及时外运至岳阳长江饲料有限公司生产饲料的原料。; 已建成. 表2-5 现有工程产品方案 序号; 名 称; 单位; 数量; 备注. 1; 栀子干果提取物; 栀子黄; 吨/年; 150; 纯度为60%. 栀子苷; 吨/年; 50; 纯度为90%. 2; 茶叶提取物; 儿茶素; 吨/年; 45; 纯度为70%. 茶氨酸; 吨/年; 5; 纯度为20%. 3; 香菇提取物; 香菇多糖; 吨/年; 30; 纯度为15%. 4; 葡萄籽提取物; 葡萄籽多酚; 吨/年; 5; 纯度为50%. 葡萄籽多酚; 吨/年; 5; 纯度为70%. 5; 紫薯提取物; 紫薯花青素; 吨/年; 10; 纯度为5%. 表2-6 现有工程原材料消耗表 序号; 原辅料名称; 耗量; 备注. 1; 栀子干果提取物; 栀子干果; 1500t/a; 项目栀子果采用农户种植+公司模式，采摘的栀子鲜果在采摘地经杀青+烘干后运至项目区生产。栀子种植和杀青、烘干均不在本次环评评价范围之内. 酒精; 120t/a; 折纯，溶剂回收或套用后的实际损耗量，厂内设置有容积为20m3的乙醇储罐两个. 空心胶囊壳; 若干; 部分产品需要制成胶囊，具体量根据客户需求决定. 2; 茶叶 提取物; 低档茶叶（12%~15%）; 450t/a; 干茶叶，从项目周边市场购入。. 低档茶叶（0.5%~1%）; 100t/a. 乙酸乙酯; 1.32t/a; 外购，溶剂回收或套用后的实际损耗量，厂内设置有容积为20m3的乙酸乙酯储罐一个. 氨水; 330t/a; 外购，浓度为1.5mol/L. 空心胶囊壳; 若干; 部分产品需要制成胶囊，具体量根据客户需求决定. 3; 香菇提取物; 香菇; 100t/a; 干香菇，从项目周边市场购入. 空心胶囊壳; 若干; 部分产品需要制成胶囊，具体量根据客户需求决定. 4; 葡萄籽提取物; 葡萄籽; 240t/a; 从项目周边市场购入. 酒精; 1.5t/a; 折纯，溶剂回收或套用后的实际损耗量. 空心胶囊壳; 若干; 部分产品需要制成胶囊，具体量根据客户需求决定. 5; 紫薯提取物; 紫薯; 55t/a; 从项目周边市场购入，已完成清洗，厂内不进行清洗. 酒精; 0.5t/a; 折纯，溶剂回收或套用后的实际损耗量. 空心胶囊壳; 若干; 部分产品需要制成胶囊，具体量根据客户需求决定. 表2-7 现有工程生产设备清单表 分类; 序号; 设备名称; 规格型号; 材质; 数量 台套; 备注. 前处理设备; 1; 破碎机; 250KG/h; 304; 1; /. 2; 热风循环烘箱; 304; 1; 4门8车（数控）. 3; 磨刀机; 304; 1; /. 4; 纯水机组; 10T/h; 304; 1; /. 5; 纯水贮罐; 10M3; 304; 1; /. 6; 纯水泵; 10T/h; 304; 1; 多级. 7; 紫外线杀菌器; 304; 1; 与纯水机组配套. 8; 剁刀式切药机; 304; 1; 300kg/h. 提取设备; 9; 连续逆流浸出器500型; 300kg/h; 304; 1; 需挤渣，用于浸提. 10; 多功能提取罐; TQ-6.0; 304; 1; 用于浸提. 11; 多功能提取罐; TQ-3.0; 304; 1; 用于浸提. 12; 提取液贮罐; ZG-5000; 304; 1; 用于浸提. 13; 提取液贮罐; ZG-3000; 304; 1; 用于浸提. 14; 三足沉降式离心机; DN1200; 304; 2; /. 15; 陶瓷膜机组; 50M2; 304; 1; /. 16; 反渗透膜浓缩机; 3T/h; 304; 1; /. 17; 配醇配水罐; PZ-5; 304; 1; /. 18; 螺旋板式换热器; 5M2; 304; 1; 5t/h，加热到80度以上. 19; 离心液中转罐; 1000L; 304; 2; 平、半开盖. 20; 防爆卫生离心泵; 5T/h; 304; 2; 提取液用. 21; 防爆卫生离心泵; 5T/h; 304; 2; 离心液用. 浓缩设备; 22; 蒸发器; MVR-1000; 304; 2; 浸出液和提取液. 23; 浓缩液贮罐; 500L; 304; 2; /. 24; 酒精超重力床; 650; 304; 1; 用于回收酒精. 25; 稀酒精高位罐; 3000L; 304; 1; /. 26; 合格酒精贮罐; 3000L; 304; 1; /. 27; 防爆卫生离心泵; 3T/h; 304; 1; /. 精制分离设备; 28; 逆流萃取塔; DN300; 304; 2; /. 29; 萃取塔高位槽; 3000L; 304; 2; /. 30; 轻液贮罐; 2000L; 304; 2; /. 31; 重液贮罐; 2000L; 304; 2; /. 32; 防爆卫生离心泵; 3T/h; 304; 2; /. 33; 连续色谱 分离机组; DN200; 304; 1; 18柱，单柱容积为47L. 34; 配液罐; 500L; 304; 6; /. 35; 收集罐; 500L; 304; 6; /. 干燥设备; 36; 配料罐; PZ-0.5; 304; 2; 带加热、搅拌. 37; 转子泵; 0.5 T/h; 304; 2; /. 38; 胶体磨; 1T/h; 304; 2; 配套. 39; 保温贮罐; 1000L; 304; 1; 保温带加热、搅拌. 39; 离心式喷雾干燥塔; 100; 304; 1; /. 40; 真空带式 干燥机组; BVD210; 304; 1; /. 包装设备; 41; 高速粉碎机; WF-30B; 304; 1; 带除尘器. 42; 旋振筛 （1米直径）; 1000; 304; 2; /. 43; 多维混合机; 1000L; 304; 1; /. 44; 外置式真 空包装机; 304; 1; 25kg/桶. 辅助生产设备; 45; 有机溶剂贮罐; 20m3; 304; 3; 均为内浮顶罐，带磁浮球液位计，其中2个用于存放外购的酒精，1个用于存放乙酸乙酯. 46; 防爆多级离心泵; 5T/h; 304; 2; 扬程32米流量5T. 47; 有油空压机系统; 0.3m3/min; /; 1; /. 48; 无油空压机系统; 1.0 m3/min; /; 1; /. 49; 压缩空气缓冲罐; 1000L; 碳钢; 1; /. 50; 锅炉房分气缸; DN400 H=800; 碳钢; 1; 1个进口DN150，4个出气DN100. 51; 提取分气缸; DN300 H=800; 碳钢; 1; 1个进口DN100，5个出气DN50. 制剂设备; 52; 一步制粒机; 304; 1; /. 53; 槽型双桨混合机; 100; 304; 1; /. 54; 摇摆式颗粒机; 304; 1; /. 55; 压片机; 304; 1; 19冲. 56; 高效薄膜包衣机; 800; 304; 1; /. 57; 胶囊填充机; 800; 304; 1; /. 其它; 58; 燃气锅炉; 2T; /; 1; /. 59; 配电及监控系统; /; /; /; 高低压配电及安全监控. 3、现有生产工艺流程及产污节点 图2-3 紫薯花青素生产工艺流程及产污节点图 图2-4 葡萄籽提取物生产工艺流程及产污节点图 图2-5 香菇提取物生产工艺流程及产污节点图 4、现有厂区污染物排放及处理情况 （1）废水污染物及处置情况 现有工程排水采用雨污分流制，生活污水、工艺废水、检验室废水、乙醇吸收排水均排入厂内设置的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中的三级标准以及屈原管理区污水处理厂的进水标准后排入园区污水泵站，经市政污水管网进入屈原管理区污水处理厂（项目所在地属于污水处理厂的纳污范围，南侧道路已经敷设有污水管网，能够对接排放污水处理厂内）集中处理后排入湘江。 处理措施：现有工程五类产品采用同一种工艺，生产不同的产品时产生的废水污染物浓度不同，现有工程污水处理方案以栀子干果提取过程产生的废水浓度确定。生活污水经化粪池处理后与生产废水、检验室废水、水吸收废水、设备冲洗废水等经调节池调节后再进行缺氧+接触氧化+沉淀相结合的生化处理措施。具体处理工艺见图 2-6。现有废水产生及排放情况见表2-8。 表2-8现有废水产生及排放情况 污染源名称; 废水量m3/a; 污染物 名称; 产生情况; 拟采取的 处理方式; 处理效率%; 排放情况; 排放标准; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 年产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 年排放 量（t/a）; 浓度 （mg/L）. 生产 工艺 废水 2922.72; 栀子干果提取废水; 2377.5; COD; 15000; 35.663; /; /; /; /; /; /. BOD5; 5000; 11.888. SS; 200; 0.476; /; /; /; /. 茶叶提取废水; 490.77; COD; 5000; 2.454; /; /; /; /. BOD5; 800; 0.393; /; /; /; /. SS; 200; 0.098; /; /; /; /. NH3-N; 100; 0.049; /; /; /; /. 紫薯花青素提取废水; 22.25; COD; 5000; 0.111; /; /; /; /. BOD5; 800; 0.018. SS; 200; 0.004; /; /; /; /. 葡萄籽多酚提取物废水; 32.2; COD; 5000; 0.161. BOD5; 800; 0.026. SS; 200; 0.006. 检验室废水; 96; COD; 2000; 0.192. BOD5; 500; 0.048. SS; 500; 0.048. 设备 冲洗废水; 240; COD; 800; 0.192; /; /; /; /. BOD5; 350; 0.084. SS; 300; 0.072; /; /; /; /. NH3-N; 100; 0.024; /; /; /; /. 生活污水; 2880; COD; 350; 1.008; /; /; /; /. BOD5; 200; 0.576; /; /; /; /. NH3-N; 35; 0.101; /; /; /; /. 动植物油; 40; 0.115; /; /; /; /. 水喷淋除乙醇排水; 1500; COD; 1000; 1.5; /; /; /; /. BOD5; 500; 0.5; /; /; /; /. SS; 600; 0.9; /; /; /; /. 乙醇吸收废水; 1440; COD; 2500; 3.6; /; /; /; /. BOD5; 1000; 1.44; /; /; /; /. SS; 200; 0.288; /; /; /; /. 综合废水; 9078.72; COD; 4943.54; 44.881; 厂内自建污水处理站，UASB+好氧+沉淀相结合的生化处理措施; 97.45; 126.06; 1.144; 500; 接管进入当屈原管理区污水处理厂. BOD5; 1649.24; 14.973; 97.3; 44.45; 0.404; 300. SS; 208.40; 1.892; 77.25; 47.41; 0.430; 400. NH3-N; 13.77; 0.125; 87.17; 1.77; 0.016; 8. 清下水; 1978.7; COD; 30; 0.0593; 由雨水管网直排; /; 30; 0.0593; 100; 入园区雨水管网. SS; 40; 0.0791; /; 40; 0.0791; 50. 图 2-6 现有工程废水处理工艺图 工艺说明：现有工程生产废水、乙醇废气吸收废水以及抽真空排水因为污染因子浓度较高，经格栅后进入废水调节池，调节后进行厌氧处理，再进入好氧池，然经沉淀池处理，处理后的废水浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表 4 中的三级标准以及屈原管理区污水处理厂的进水标准。 为了解现有污水处理站运行及外排废水达标情况，本次环评收集了公司委托湖南永辉煌检测技术有限公司对公司生产废水处理站排放口的水质现状进行了常规检测，采样日期为2023年6月17日，检测结果见表2-9。 表2-9 污水处理站进口和出口水质监测一览表 采样日期2023.6.17; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 废水总排口; 样品描述; /; 无色、无味、无浮油. pH; 无量纲; 7.0. 氨氮; mg/L; 2.66. 化学需氧量; mg/L; 29. 悬浮物; mg/L; 25. 五日生化需氧量; mg/L; 7.4. 总磷; mg/L; 0.34. 总氮; mg/L; 3.99. 备注 - 低于该方法检出限用“ND加检出限”表示； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 由表2-14可见，在厂区污水处理设施进口进行监测的7项污染物中，各污染因子均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准和屈原管理区污水处理厂接纳标准（即pH6~9、COD≤300mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤35mg/L、SS≤200mg/L）。 （2）废气污染物及处置情况 本项目现有工程废气为①燃气锅炉有组织废气、②乙醇废气、③粉尘、④乙酸乙酯废气、⑤氨气、⑥异味、⑦恶臭、⑧食堂油烟 现有工程全厂有组织废气产生、治理及排放汇总情况见表2-10，无组织废气产生情况见表2-11。 表2-10 现有工程正常情况下工艺废气有组织废气产生、治理及排放状况表 污染源; 排气筒编号; 废气量Nm3/h; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 处理效率; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 时数 h. 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量; 浓度; 速率; 高度m; 直径m; 温度℃. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. 锅炉房; 1#; 1962.13; SO2; 14.65; 0.029; 0.207; /; /; 14.65; 0.029; 0.207; 50; /; 21; 0.3; 40; 7200. NOx; 137.10; 0.269; 1.94; /; 137.10; 0.269; 1.94; 150; /. 喷雾干燥过程; 2#; 1000; 粉尘; 250; 0.25; 1.0; 布袋+水吸收; 99.5; 2.5; 0.0013; 0.005; 120; 3.5; 15; 0.3; 40; 4000. VOCs; 250; 0.50; 2.0; 90; 50; 0.05; 0.2; 80; 2. 滤渣烘干过程; 3#; 8000; VOCs; 871.25; 6.25; 25; 二级水吸收; 97.75; 17.58; 0.141; 0.5625; 80; 2; 15; 0.5; 20; 4000. 包装 过程; 4#; 1000; 粉尘; 417; 0.417; 3; 布袋 除尘; 95; 20.83; 0.021; 0.15; 120; 3.5; 15; 0.3; 20; 7200. 表2-11 现有工程无组织废气排放情况 污染物名称; 污染源 位置; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放时间 （h/a）; 面源面积 （m2）; 面源高度 (m). 乙醇; 罐区; 0.0086; 0.068; 7200; 104; 5. 乙酸乙酯; 0.0065; 0.0468; 7200. 氨气; 污水 处理站; 0.004; 0.032; 8112; 200; 4. H2S; 0.00025; 0.002; 8112. 乙醇; 栀子渣 堆放区; 0.139; 1.5; 7200; 1440; 8. 异味 （以恶臭计）; 提取车间; 15（无量纲）; 7200; 4320; 8. 现有厂区产生的废气源及处理处置措施情况见下表： 为了了解现有工程废气达标排放情况，本次环评收集了公司委托湖南永辉煌检测技术有限公司对公司生产废水处理站排放口的水质现状进行了常规检测，采样日期为2023年6月17日，检测结果见下表。 表2-12 现有工程废气监测结果一览表（DA002） 采样日期; 采样位置; 检测 项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. 06月17日; 废渣废气排放口; 标干流量; Nm3/h; 122; 117; 128; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 5.16; 5.55; 5.28; 5.33. 排放速率; kg/h; 0.00063; 0.00065; 0.00068; 0.00065. 基本参数; - 排气筒高度：15m；. 备注; - 该检测结果仅对本次采样样品负责。. 表2-13 现有工程废气监测结果一览表（DA003） 采样日期; 采样位置; 检测 项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. 06月17日; 喷雾干燥废气排放口; 标干流量; Nm3/h; 5161; 4801; 5004; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 8.7; 9.1; 9.3; 9.0. 排放速率; kg/h; 0.045; 0.044; 0.047; 0.045. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 5.72; 6.10; 5.95; 5.92. 排放速率; kg/h; 0.030; 0.029; 0.030; 0.030. 基本参数; - 排气筒高度：15m；. 备注; - 该检测结果仅对本次采样样品负责。. 表2-14 现有工程废气监测结果一览表（DA004） 采样日期; 采样位置; 检测 项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. 06月17日; 包装粉尘废气排放口; 标干流量; Nm3/h; 2194; 2379; 2304; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 17.7; 17.4; 17.9; 17.7. 排放速率; kg/h; 0.039; 0.041; 0.041; 0.040. 备注; - 该检测结果仅对本次采样样品负责。. 表2-15 现有工程废气无组织监测结果一览表 采样日期; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 取最 大值. 06月17日; 厂界上风向; 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; <10; <10. 厂界下风向1#; 臭气浓度; 无量纲; 12; 17; 12; 14; 17. 厂界下风向2#; 臭气浓度; 无量纲; 11; 18; 14; 12; 18. 气象条件; 天气：阴、温度：29℃、湿度：78%、风向：北、风速：1.7m/s、气压：100.7kPa。. 备注; 该检测结果仅对本次采样样品负责。. 通过上述监测结果可知，项目现有工程废气均能达标排放。 （3）噪声污染 现有厂区噪声主要为生产设备运行噪声，其噪声级在70-95dB（A），通过厂房隔声措施后，各厂界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 为了了解现有工程噪声达标排放情况，本次环评收集了公司委托湖南永辉煌检测技术有限公司对公司生产废水处理站排放口的水质现状进行了常规监测，采样日期为2023年6月17日，检测结果见下表 表2-16 现有工程噪声监测结果一览表 检测日期; 测点 序号; 测点位置; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 06月17日; N1; 厂界东侧1米; 55; 48. N2; 厂界南侧1米; 57; 46. N3; 厂界西侧1米; 56; 44. N4; 厂界北侧1米; 55; 42. 备注; - 该检测结果仅对本次采样负责。. 由上表可知，项目现有工程噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区的标准要求。 （4）固废污染源情况 项目运营过程中产生的固体废弃物具体情况见下表。 表2-17 项目运营期固废产生量一览表 单位：t/a 序号; 污染物名称; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 废渣; 2145.5045; 一般固废; 收集后用于周边企业生产饲料. 2; 废树脂; 0.5/5年; 危险废物 HW13 900-015-13; 收集后委托有资质单位 集中处理. 3; 检验室废物; 0.5; 危险废物 HW49 900-047-49. 4; 废机油和含油抹布; 0.1; 危险废物 HW08 900-214-08. 废活性炭和废渗透膜; 0.1; 危险废物 HW49 900-039-49. 5; 污水处理 站污泥; 5; 一般固废; 委托当地环卫部门定期清运. 6; 生活垃圾; 22.5; 生活源固废; 委托环卫部门定期清掏、清运. 7; 食堂餐厨垃圾; 9; 由有资质单位回收后集中处理. 8; 储罐残渣; 0.005; 一般固废; 与生活垃圾一并委托当地环卫部门定期清运. 5、现状污染源数据检测： 因项目现有工程暂未进行验收，故本次评价对现有工程污染源进行了检测，检测报告见附件12. （1）废气检测 ①废气有组织检测 因项目现有工程暂未进行验收，故为了调查现有工程废气污染物排放情况，本次评价，委托了湖南永辉煌检测技术有限公司于2023年10月8日-9日，对项目现有工程进行了检测，具体监测结果如下 表2-18 现有工程废气监测结果一览表（DA001） 检测项目; 单位; 检测结果（10月8日）; 检测结果（10月9日）. - 第1次; - 第2次; 第3次; 平均值; - 第1次; - 第2次; 第3次; 平均值. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; - 8.5; - 7.8; 8.2; 8.2; - 9.0; - 8.3; 8.6; 8.6. 折算浓度; mg/m3; 7.0; 6.6; 6.9; 6.8; 7.8; 7.2; 7.3; 7.4. 排放速率; kg/h; 0.018; 0.017; 0.017; 0.017; 0.020; 0.018; 0.019; 0.019. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; - <3; - <3; <3; <3; - <3; - <3; <3; <3. 折算浓度; mg/m3; - <3; - <3; <3; <3; - <3; - <3; <3; <3. 排放速率; kg/h; - /; - /; /; /; - /; - /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; - 83; - 75; 77; 78; - 69; - 74; 78; 74. 折算浓度; mg/m3; 68; 63; 65; 65; 60; 64; 66; 63. 排放速率; kg/h; 0.17; 0.16; 0.16; 0.16; 0.15; 0.16; 0.17; 0.16. 备注：该检测结果仅对本次采样样品负责。. 表2-19 现有工程废气监测结果一览表（DA002） 检测项目; 单位; 检测结果（10月8日）; 检测结果（10月9日）. - 第1次; - 第2次; 第3次; 均值; - 第1次; - 第2次; 第3次; 均值. - 标干流量; - Nm3/h; - 5818; - 5918; - 6068; /; - 5592; - 5218; - 5647. VOCs; 实测浓度; mg/m3; 14.5; 13.7; 15.3; 14.5; 10.5; 11.0; 10.8; 10.8. 排放速率; kg/h; 0.084; 0.081; 0.093; 0.086; 0.059; 0.057; 0.061; 0.059. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; - 9.4; - 8.6; 9.0; 9.0; 8.7; 7.8; 8.4; 8.3. 排放速率; kg/h; 0.055; 0.051; 0.055; 0.054; 0.049; 0.041; 0.047; 0.046. 备注：该检测结果仅对本次采样样品负责。. 表2-20 现有工程废气监测结果一览表（DA003） 检测项目; 单位; 检测结果（10月8日）; 检测结果（10月9日）. - 第1次; - 第2次; 第3次; 均值; - 第1次; - 第2次; 第3次; 均值. - 标干流量; - Nm3/h; - 790; - 786; - 761; /; - 718; - 743; - 740; /. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; - 17.4; - 16.7; 17.2; 17.1; - 16.4; - 17.0; 16.6; 16.7. 排放速率; kg/h; 0.014; 0.013; 0.013; 0.013; 0.012; 0.013; 0.012; 0.012. 备注：该检测结果仅对本次采样样品负责。. 表2-21 现有工程废气监测结果一览表（DA004） 检测项目; 单位; 检测结果（10月8日）; 检测结果（10月9日）. - 第1次; - 第2次; 第3次; 均值; - 第1次; - 第2次; 第3次; 均值. VOCs; 实测浓度; mg/m3; 12.1; 10.3; 12.4; 11.6; 14.9; 14.3; 15.8; 15.0. 备注：该检测结果仅对本次采样样品负责。. 由上述结果可知，项目现有工程废气乙醇废气（以VOCs计）的排放速率和排放浓度均能够满足根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2中新建企业排气筒污染物排放限值的要求（其它类排气筒高度15m，最高允许排放浓度80mg/m3，最高允许排放速率2kg/h）。 项目现有工程废气粉尘排的放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）二级标准中粉尘排放标准要求。 项目现有工程天然气废气锅炉烟气排放过程，烟气中的SO2、NOx均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271－2014)中表2标准限值要求，排气筒高度不能满足要求，需整改。 ②废气无组织检测 表2-22 现有工程废气监测结果一览表（无组织） 采样日期; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果（10月8日）; 检测结果（10月9日）. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 10月09日; 厂界上风向; VOCs; mg/m³; 0.004; 0.005; 0.005; VOCs; mg/m³; 0.005. 硫化氢; mg/m³; 0.006; 0.006; 0.005L; 硫化氢; mg/m³; 0.006. 氨; mg/m³; 0.07; 0.06; 0.05; 氨; mg/m³; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; 臭气浓度; 无量纲; <10. 厂界下风向1#; VOCs; mg/m³; 0.194; 0.192; 0.188; VOCs; mg/m³; 0.168. 硫化氢; mg/m³; 0.007; 0.008; 0.008; 硫化氢; mg/m³; 0.007. 氨; mg/m³; 0.19; 0.20; 0.16; 氨; mg/m³; 0.15. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; 臭气浓度; 无量纲; <10. 厂界下风向2#; VOCs; mg/m³; 0.067; 0.076; 0.079; VOCs; mg/m³; 0.085. 硫化氢; mg/m³; 0.009; 0.008; 0.008; 硫化氢; mg/m³; 0.008. 氨; mg/m³; 0.18; 0.17; 0.15; 氨; mg/m³; 0.15. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; 臭气浓度; 无量纲; <10. 厂界氯化氢、氨、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的二级标准要求，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的要求。 - 废水检测 表2-23 现有工程废水进出口监测结果一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果（10月8日）; 检测结果（10月9日）. 水处理设施进口; 样品描述; /; 黑色、微臭、无浮油; 黑色、微臭、无浮油. pH; 无量纲; 7.1; 7.0. 化学需氧量; mg/L; 281; 287. 悬浮物; mg/L; 270; 52. 五日生化需氧量; mg/L; 75.4; 77.0. 氨氮; mg/L; 58.8; 55.3. 水处理设施出口; 样品描述; /; 淡黄、无气味、无浮油; 淡黄、无气味、无浮油. pH; 无量纲; 7.0; 6.9. 化学需氧量; mg/L; 57; 58. 悬浮物; mg/L; 39; 290. 五日生化需氧量; mg/L; 15.4; 15.8. 氨氮; mg/L; 1.57; 1.48. 厂区废水总排口; 样品描述; /; 淡黄、无气味、无浮油; 淡黄、无气味、无浮油. pH; 无量纲; 7.1; 7.1. 化学需氧量; mg/L; 63; 65. 悬浮物; mg/L; 46; 43. 五日生化需氧量; mg/L; 17.2; 17.8. 氨氮; mg/L; 5.83; 5.53. 备注; 该检测结果仅对本次采样负责。. 由上表可知，项目现有工程；废水综合废水经厂区污水站预处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中的三级标准以及屈原管理区污水处理厂的进水标准。 （3）噪声检测 表2-24 厂界四周噪声检测结果一览表 检测日期; 测点 序号; 测点位置; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 10月08日; N1; 厂界东侧1米; 50; 46. N2; 厂界南侧1米; 56; 46. N3; 厂界西侧1米; 56; 47. N4; 厂界北侧1米; 57; 48. 10月09日; N1; 厂界东侧1米; 49; 46. N2; 厂界南侧1米; 54; 44. N3; 厂界西侧1米; 55; 47. N4; 厂界北侧1米; 57; 46. 备注; - 该检测结果仅对本次采样负责。. 由上述监测结果可知，项目厂界四周可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区的标准要求。 6、现有厂区存在的环境问题 现有工程因锅炉情况导致暂未验收，但通过对现有工程污染物的检测报告可知，现有工程污染物可以做到达标排放，本次评价通过现场踏勘及查阅资料可知，厂区现有天然气锅炉房排气筒未达到项目批文里的21m的高度要求，故需要进行整改，待项目进行验收时，需加高排气筒高度至21m。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区，项目所在区域达标区判定引用岳阳市生态环境主管部门已公布的岳阳市汨罗监测点2022年监测值的数据评价。详见下表： 表3-1 2022年汨罗市环境空气监测统计结果 点位名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 评价标准/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 国家环境空气质量监测网汨罗站; SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年; 均浓度 47; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年; 均浓度 28; 35; 80; 达标. CO; 第95百分位数; 平均浓 1100; 4000 30.1; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均浓度; 139; 160; 86.8; 达标. 由上表可知，岳阳市汨罗市2022 年大气污染物基本项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5、 CO、O3 全部达标，故项目所在区域 2022 年为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区。根据岳阳市生态环境局公布的《岳阳市2022年度生态环境质量公报》，湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个断面，本次评价引用2022年的生态环境部门已公布的湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个断面监测数据监测点位。 表3-2 湘江干流屈原自来水厂断面2022年主要常规因子监测结果评价表 单位：mg/L 监测点; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 湘江干流屈原自来水厂断面; pH; 8; 6~9; 是. 高锰酸盐指数; 1.9; ≤6; 是. COD; 7.4; ≤20; 是. BOD5; 1.5; ≤4; 是. NH3-N; 0.20; ≤1; 是. TP; 0.048; ≤0.2; 是. 铜; 0.001; ≤1.0; 是. 锌; 0.022; ≤1.0; 是. 氟化物; 0.234; ≤1.0; 是. 硒; 0.0002; ≤0.01; 是. 砷; 0.0029; ≤0.05; 是. 汞; 0.00001; ≤0.0001; 是. 镉; 0.00005; ≤0.005; 是. 六价铬; 0.002; ≤0.05; 是. 铅; 0.001; ≤0.05; 是. 氰化物; 0.001; ≤0.2; 是. 挥发酚; 0.0003; ≤0.005; 是. 石油类; 0.01; ≤0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.02; ≤0.2; 是. 硫化物; 0.014; ≤0.2; 是. 表3-3磊石山断面2022年主要常规因子监测结果评价表 单位：mg/L 监测点; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 磊石山断面; pH; 7; 6~9; 是. 高锰酸盐指数; 1.7; ≤6; 是. COD; 7.1; ≤20; 是. BOD5; 1.3; ≤4; 是. NH3-N; 0.10; ≤1; 是. TP; 0.056; ≤0.2; 是. 铜; 0.003; ≤1.0; 是. 锌; 0.026; ≤1.0; 是. 氟化物; 0.203; ≤1.0; 是. 硒; 0.0004; ≤0.01; 是. 砷; 0.0034; ≤0.05; 是. 汞; 0.00002; ≤0.0001; 是. 镉; 0.00005; ≤0.005; 是. 六价铬; 0.002; ≤0.05; 是. 铅; 0.001; ≤0.05; 是. 氰化物; 0.0005; ≤0.2; 是. 挥发酚; 0.0002; ≤0.005; 是. 石油类; 0.005; ≤0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.02; ≤0.2; 是. 硫化物; 0.004; ≤0.2; 是检测. 根据上述监测结果可知，2022年湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个断面的监测因子均全年达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量监测。 4、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍奇保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，没有国家保护的珍贵动物物种分布，更没有风景名胜等保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目拟建于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区现有厂区内，根据现场调查和评价范围，确定环境保护目标见表3-4和附图2。 表3-4 环境保护目标情况表 类别; 保护目标; 方位、距离; 规模; 保护级别. 大气 环境; 居民点; 东面120-500m; 50户、约150人; （GB3095-2012）中二级标准. 居民点; 东南面100-500m; 50户、约150人. 居民点; 南面82m; 5户、约15人. 居民点; 西南面80-420m; 30户，约90人. 居民点; 西面430-500m; 10户，约30人. 慧众农庄; 西侧30m; 占地面积约140亩，主要为种植及餐饮、休闲活动等. 声环境; 慧众农庄; 西侧30m; 占地面积约140亩，主要为种植及餐饮、休闲活动等; （GB3096-2008） 2类区. 厂界周边; 50m范围内; -. 地表水环境; 南侧排水渠; 南侧20m; 排洪、灌溉; （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 湘江洋沙湖下游200m至磊石段; 西侧12km; 渔业用水，大河. 屈原管理区污水处理厂; 西北侧10km; 区域污水处理厂，近期处理规模为1.5万m3/d; 《污水综合排放标准》限值(GB8978-1996). 鱼塘; 东侧10m; ——; 《渔业水质标准》（GB11607-89），项目不得向鱼塘排水. 地下水 环境; 地下水文地质单元; ——; ——; （GB/T14848-93）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物：锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，具体标准值见表3-5； 表3-5 锅炉大气污染物排放标准 污染物; 烟尘; SO2; NOx; 烟气黑度. 排放浓度（mg/m3）; 30; 200; 200; 林格曼1级. 2、废水：本次锅炉工程不新增废水排放（水膜除尘废水，经三级沉淀后回用不外排，锅炉软水排至南侧水渠）。 3、噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. 4、固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本次锅炉工程不新增废水排放，故不增加废水总量指标，本次工程废气总量指标如下， 表3-7 扩建完成后总量指标情况一览表 序号; 总量指标; 现有工程; 扩建工程; 扩建完成后; 变化量. 1; COD; 1.0; 0; 1.0; 0. 2; NH3-N; 0.2; 0; 0.2; 0. 3; SO2; 0.3; 2.04; 2.34; +2.04. 4; NOX; 2; 1.224; 3.224; +1.224. 故本次工程还需购买总量指标SO2：2.04t/a、氮氧化物：1.224t/a，由建设单位向生态环境局申请购买。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次工程利用现有的锅炉房，施工期仅为生物质锅炉的安装，施工期较短，产生的污染物为设备安装时产生的噪声以及设备的废包装袋等，随着施工期的结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废水环境影响和保护措施 1.1、废水污染源 本次工程仅为生物质锅炉安装生产，现有工程均不发生变化，亦不新增劳动定员。 锅炉用水：项目使用1台2t/h生物质锅炉提供蒸汽，按照最大负荷计算，日耗量合计为2t/d，锅炉用水为软水，即需要制备软水2t/d（600t/a）。蒸汽生物质锅炉在使用过程中主要有锅炉排污水和离子交换树脂的反洗冲水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册：工业行业产排污系数手册》 中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，可知生物质蒸汽锅炉锅外水处理-工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水），外排废水中主要污染因子为COD浓度为30mg/L，项目生物质锅炉生物质的年用量约为1200t/a，由此计算得到项目锅炉排污水量约为427.2t/a（1.424t/d），COD排放量为0.01t/a，其浓度较低，就近排入南侧水渠。 生物质锅炉除尘废水经三级沉淀后回用不外排。 1.2、废水处理措施的可行性 生物质蒸汽锅炉外排废水中主要污染因子为COD浓度为30 mg/L，其产生量为0.02t/a，其浓度较低，能达到屈原管理区污水处理厂接管标准要求，可直接排入南侧已有污水管网最终进入屈原管理区污水处理厂进一步处理达标排入湘江。 1.3、依托屈原管理区污水处理厂的环境可行性分析 岳阳屈原管理区污水处理厂选址于湖南省岳阳市屈原管理区营田镇推山咀社区凤山村，一期设计规模为1.5万吨/天，服务范围为营田镇城区包括了小边山社区、虎形山社区、青山寺社区、槐花社区、佘家坪社区、推山咀社区、凤山村、尚林村、义南村、千秋坪村以及玉湖村和新民村的一部分。污水收集范围约6.6km2，服务人口5.5万人。污水处理厂占地27789平方米，一期采用“旋流沉砂+CASS池+人工湿地+精密过滤+次氯酸钠消毒”。根据调查目前污水处理厂处理的实际废水量为1.0万m3/d左右，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入推山咀电排站最终排至湘江内。 本项目所在地位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区，所在地属于岳阳市屈原管理区污水处理厂污水接纳范围。项目所在地已经铺设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入污水处理厂。本次工程废水仅为锅炉软水，主要污染物为CODCr等，水质复杂程度简单，为屈原管理区污水处理厂常规处理项目；日最大排放量为2.848m3/d，该污水处理厂目前处理污水已包括建设单位排放的污水，故不会对污水处理厂造成冲击。 因此本项目废水经预处理后排入岳阳屈原管理区污水处理厂可行，对周边水环境影响较小。 1.5、废水检测要求 根据《固定污染源排污许可名录》（2019 年），项目属于简化管理。结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）规定：排放标准规定的监控位置为废水总排放口，在废水总排放口采样。排放标准中规定的监控位置为排污单位废水总排放口的污染物，废水直接排放的，在排污单位的排放口采样；废水间接排放的，在排污单位的污水处理设施排放口后、进入公共污水处理系统前的用地红线边界位置采样。单独排向城镇污水集中处理设施的生活污水不需监测。 本次工程不新增废水排放口，现有废水监测计划不变。 2、废气环境影响和保护措施 2.1、废气源强核算 本次工程仅为生物质锅炉的安装（现有工程均不变，劳动定员也不变），营运期产生的废气仅为生物质锅炉烟气。 （2）生物质锅炉烟气 项目生产过程所需的蒸汽由1台2t/h的生物质锅炉提供，一年以300天计，一天以8小时计，一小时耗量生物质颗粒500kg，故一年生物质耗量为1200吨。 项目生物质锅炉污染物中的烟尘、SO2、NOx参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表进行核算，产生系数见下表所示。 表4-1 4430工业锅炉产污系数表-生物质工业锅炉 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 表4-2 锅炉烟气污染物源强统计表 污染物种类; NOX; SO2; 烟尘; 烟气量. 产污系数（kg/t-原料）; 1.02; 17S; 0.5; 6240Nm3/t-原料. 产生浓度（mg/m3）; 68.10; 113.5; 33.38; 7.488x106Nm3/a. 产生速率（kg/h）; 0.51; 0.85; 0.25. 产生量（t/a）; 1.224; 2.04; 0.6. 排放浓度（mg/m3）; 68.10; 113.5; 4.34. 排放速率（kg/h）; 0.51; 0.85; 0.032. 排放量（t/a）; 1.224; 2.04; 0.078. 由表4-2可知，项目锅炉产生的烟尘、SO2、NOX浓度分别为33.38mg/m3、113.5mg/m3和68.10mg/m3，经水膜除尘后引至25m高烟囱（DA001）排放，烟尘去除效率取87%（上表末端处理技术），故经处理后的烟尘、SO2、NOX浓度分别为4.34mg/m3、113.5mg/m3和68.10mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的排放浓度限值（使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行），即烟尘、SO2和NO2排放浓度分别低于30mg/m3、200mg/m3和200mg/m3。 （2）项目废气污染源源强核算结果及相关参数如下表4-3所示。 表 4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 /生 产线; 装 置; 污染源; 污染物 种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 h. 核算 方法; 废气产生量 m3 /h; 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 工艺; 效率%; 核算 方法; 废气排放量 m3 /h; 排放浓度 mg/m3; 排放速 率kg/h; 排放量 t/a. 供热; 生物质锅炉; DA005; 烟尘; 系数法; 3120; 33.38; 1.2; 水膜除尘+25m排气筒 高排; 87; 系数法; 3120; 4.34; 0.032; 0.078; 2400. SO2; 113.5; 2.04; 113.5; 0.85; 2.04. NOx; 68.10; 1.224; 68.10; 0.51; 1.224. 2.2、废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治可行技术，分析本项目燃气锅炉废气治理技术的可行性，具体如下表： 表4-4 燃气锅炉废气治理技术可行性分析表 燃料类型; 主要污染物; 可行技术; 本项目采取措施; 是否为可行技术. 生物质锅炉; 二氧化硫; 石灰石/石灰-石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、炉内喷钙法、密相干塔法、其他; 无; 是. 氮氧化物; 氮燃烧、SNCR 法、SNCR-SCR 联合脱硝、SCR 法、其他; 无; 是. 颗粒物; 袋式除尘器、旋风除尘器、旋风除尘器+袋式除 尘器、其他; 水膜除尘; 是. 综上，项目生物质锅炉废气采用了《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的污染治理可行技术； 表 4-5 废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施表 产污环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染治理设施; 排放口编号及名称. 治理工艺; 是否为可行技术. 供热; 烟尘、SO2、NOx; 有组织; 水膜除尘+25m排气筒高排; 是; DA005. 2.3、项目废气排放口基本情况 项目废气排放口基本情况见表4-6。 表 4-6 废气排放口基本情况 排放口编号; 地理坐标; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 污染物类型; 排放标准. DA005; 东经112°59′37.25619″, 北纬28°51′29.94454″; 25; 0.3; 200; 一般排放口; 烟尘、SO2、NOx; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 2.4、废气达标排放情况分析 （1）锅炉烟气的可达性分析 项目锅炉烟气经水膜除尘处理后排放的烟尘、SO2、NOX浓度分别为4.34mg/m3、113.5mg/m3和68.10mg/m3，引至25m高烟囱（DA005）排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的排放浓度限值要求（烟尘、SO2和NO2排放浓度限值30mg/m3、200mg/m3和200mg/m3）。 综上可知，根据本环评提出的废气治理措施，正常工况下废气中主要污染物得到有效的削减，废气达标排放。 表 4-7 项目有组织达标排放分析一览表 排放口编号; 污染物; 治理措施; 污染物 排放; 排放标准; 是否 达标. 工艺; 处理效率（%）; 排放浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 标准来源. DA005; 烟尘; 水膜除尘+25m排气筒高排; 87; 4.34; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); 是. SO2; 0; 113.5; 200; 是. NOx; 0; 68.10; 200; 是. 2.5、非正常工况污染物排放情况 非正常生产时主要是指开停车、设备检修、工艺设备或环保设施达不到设计规定指标情况下的超额排污，在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的最为重要因素。 从生产情况来看，影响生产操作导致非正常停车主要有辅助系统不配套和生产故障两方面原因。在公用工程不配套时将影响设备正常操作运行，导致减量生产直至停车，此类事故发生后，可通过逐步减缓设备运行负荷，将物料等在生产系统中逐步消化。因生产故障引起的突发事故停车所产生的排放，对环境会产生较大影响，所以公司应加强管理，做好日常生产维护，并配套事故应急方案，使事故排污影响降至最低。 本项目主要考虑污染设施故障情况下，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑非正常排污情况。污染治理设施定期进行检修和维护，一般发生频次考虑为1次/年，非正常排放时间1h，非正常排污情况如下： 表 4-8 项目废气处理设施故障工况下大气污染物源强核算一览表 非正常工况情形; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放量(kg/a); 处理措施. 锅炉除尘故障; 烟尘; 4.34; 0.25; 加强环保设备维修和保养，发现故障后及时停止生产并检修. SO2; 113.5; 0.85. NOX; 68.10; 0.51. 2.6检测气监测要求 根据《固定污染源排污许可名录》（2019年），项目属于简化管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）并结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中规定，项目废气监测项目、频次及点位的选取详见表4-9。 表4-9 废气监测项目及计划 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 锅炉排气筒 DA005; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 2.7、排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关规定“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。本工程拟新增的锅炉为生物质锅炉，属于清洁能源锅炉，锅炉规模为2t/h，查阅表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度可知，本项目生物质锅炉排气筒高度应为25米。根据现场踏勘可知，项目锅炉房的200m范围内最高建筑物为厂内厂房，高度约15m。故本次生物质锅炉高度设置为25m，高度能够满足要求。因此锅炉排气筒25m高能满足要求，措施可行。 3、噪声环境影响和保护措施 3.1、噪声源强及控制措施 本次工程营运期设备的为锅炉，运行噪声值在60-75dB(A)之间，设置在现有锅炉房内，与生产区分开，为了尽量减少项目对敏感点的声环境影响，使项目的厂界噪声达到所在区域的环境标准要求，应采取治理措施，具体如下： （1）在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于锅炉风机设备运行时由振动产生的噪声，对风机设置隔声屏，并在并设置吸声材料，能降低噪声级20dB(A)。 （2）生产时门窗紧闭；不设置门窗或安装隔音门窗，能降低噪声级10-20dB(A) （3）加强设备日常维护与保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境； （4）控制物料运输车辆噪声源强，降低车辆行驶噪声，运输车辆应保持良好的运行状态，定期检修，可根据实际情况安装排气消声器。 因本次工程为新增生物质锅炉，不属于大型噪声设备，且位于锅炉房内，其噪声通过加强管理，可满足声环境要求。 3.2、噪声监测要求 项目运营期间应严格按照排污许可相关要求做好排污工作，本次评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中规定，提出监测计划，项目营运期噪声监测要求见下表。 表 4-10 噪声监测基本要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 项目厂界外1m; Leq（dB(A)）; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3类标准. 4、固体废物环境影响和保护措施 本次工程仅为生物质锅炉的建设，项目现有工程均不发生变化，劳动定员不发生变化，故本次工程的主要固体废物为生物质灰渣，以及水膜除尘的沉渣。 锅炉灰渣及水膜除尘的沉渣主要成分为木屑灰、秸秆灰，富含钾、钙、磷等成分，是农村广泛使用的一种农家有机肥，也可收集后回用于复混肥生产做为原料，不外排。 （1）锅炉炉灰：按生物质燃料量的0.5%计算，燃料量1200t，炉灰量为6t/a。 （2）水膜除尘灰沉渣：根据前述分析，产生的沉渣为0.522t/a 表4-11 扩建工程固废产生处置情况表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量 （t/a）; 类别; 去向. 1; 生物质锅炉; 灰渣; 6; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 绿植肥料或复混肥生产做原料. 2; 生物质锅炉; 沉渣; 0.522; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 绿植肥料或复混肥生产做原料. 扩建工程产生的灰渣及沉渣均属于一般工业固体废物，根据需要，本次新增一个一般固废暂存间，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放（一般工业固废临时贮存场所约为10m2，位于锅炉房旁）。临时堆放的地面与裙角要用坚固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径传导系统统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。同时建设方应与生产废料收集人制定清运计划，确定清运时间和清运量，做到日产日清，运输车辆应处于良好的状态，特别是其遮盖部分应该完好，而且进出时要慢速行驶，避免固废撒落，固废暂存区应有专门对外转运的大门，避免与车间内其他用房通风。环评建议对暂存间进行恶臭进行抽风收集一起经车间异味除臭装置处理后外排。 综上所述，本次工程固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水和土壤环境影响 本次工程利用已有的锅炉房进行生物质锅炉的建设，锅炉房已硬化，不存在地下水、土壤污染途径。 - 6、6、生态环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施，本次工程位于已建锅炉房内，施工期主要为设备的安装，无土建工程，且本项目位于工业园区内，无生态环境保护目标。 7、“三本帐” 本次工程为生物质锅炉的建设，现有生产线及劳动定员均不发生变化，故项目建设前后，“三本账”如下： 表4-12 扩建完成后“三废”排放情况汇总一览表 序号; 类别; 污染源强; 现有工程t/a; 扩建工程t/a; 扩建完成后全厂（t/a）; 变化量. 1; 废水; 废水量; 9078.72; 0; 9078.72; 0. 2; COD; 1.0; 0; 1.0; 0. 3; NH3-N; 0.2; 0; 0.2; 0. 4; 废气; SO2; 0.207; 2.04; 2.247; +2.04. 5; NOX; 1.94; 1.224; 3.164; +1.224. 6; 非甲烷总烃; 0.7625; 0; 0; 0. 7; 粉尘; 0.005; 0.087; 0.083; +0.087. 8; 固废; 废渣; 2145.5045; 0; 2145.5045; 0. 9; 废树脂; 0.5/5年; 0; 0.5/5年; 0. 10; 检验室废物; 0.5; 0; 0.5; 0. 11; 废机油和含油抹布; 0.1; 0; 0.1; 0. 12; 废活性炭和废渗透膜; 0.1; 0; 0.1; 0. 13; 污水处理 站污泥; 5; 0; 5; 0. 14; 生活垃圾; 22.5; 0; 22.5; 0. 15; 食堂餐厨垃圾; 9; 0; 9; 0. 16; 储罐残渣; 0.005; 0; 0.005; 0. 17; 生物质锅炉灰渣; 0; 6; 6; +6. 18; 生物质锅炉沉渣; 0; 0.522; 0.522; +0.522. 8、环境风险影响分析 8.1、风险评价等级判定 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 对照附录B可知本项目不涉及风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 8.2、环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-20确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-13 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表4-14分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 8.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-5。 8.4环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 8.4.1物质危险性识别 项目不涉及风险物质。 - 8.4.2 生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 废气处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排烟尘浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境； 根据上述对风险识别结果，生产设施风险识别情况见表 4-14。 表4-14 全厂生产设施风险识别情况一览表 设施; 主要危险部位; 主要危险物质; 事故类型; 原因. 废气处理装置; 锅炉房; 烟尘; 事故排放; 处理设施失效、停电等. - 8.4环境风险分析 - 8.4.1非正常工况大气环境事故风险评价 如果项目营运过程中废气处理装置出现故障，不能稳定达标的处理废气，将会造成一定的环境空气影响。因此发现环保设施失效事故时，应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。 8.5、事故风险防范措施 企业必须加强对原辅材料储存的风险控制，降低事故发生概率，风险防范措施与应急具体控制措施如下：（1）首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。（2）区域内应有足够消防器材和设施，一旦发生火灾应有应急措施，及时组织人员扑救，原材料和产品的运输应有押送人员。（3）进行安全化管理来改善设备、工艺和操作的安全性；完善标准及操作规程，加强运行期间的日常监督和管理，定期进行安全检查。（4）加强职工的岗位操作培训，增强职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 8.6、建立应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。本项目应急预案内容编制依据见下表。 表4-15 故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 存贮区、邻区. 4; 应急组织; 厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类 及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施设备与材料; 存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下通讯方式、通知方式. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 8.7环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 生物质锅炉建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湖南省岳阳市屈原管理区; 湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区--现有厂区内. 地理坐标; 经度; 112度59分36.732秒，; 纬度; 28 度51分 29.806秒. 主要危险物质及分布; 生产车间废气处理设施事故. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 烟尘超标排放造成大气环境污染. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 综上所述，在公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，可确保其环境风险可控。 - 9、环保投资 本次工程总投资100万元，其中环保投资约30万元，环保投资占扩建工程总投资30%。扩建工程环保投资估算见表4-17。 表4-17 扩建工程环保投资估算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废水治理; 生活污水; /; /（依托）. 生产废水; /; /（依托）. 废气治理; 锅炉废气; 水膜除尘+25m排气筒高空排放; 28（新增）. 固废处置; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集; /（依托）. 一般工业固体废物; 综合利用; /（依托）. 噪声控制; 隔声、减振措施；加强设备维修和保养; 2（新增）. 合计; 30. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质锅炉 | 烟尘、SO2、氮氧化物 | 水膜除尘+引至25m排气筒（DA005）外排 | 达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 隔油池+化粪池（依托） | 达到屈原管理区污水处理厂接管标准 |
|  | 锅炉软水 |  | 就近排入南侧排水渠 | / |
|  | 生产废水 |  | 依托现有污水站（不变） | 达到屈原管理区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中3类标准的要求 |
| 固体废物 | 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强监管监控，设备定期维护和保养，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 （2）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述：项目位于湖南省岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区--现有厂区内，符合国家现行产业政策，选址符合区域规划。在建设方认真落实本报告提出的各项环保措施后，能够做到各项污染物稳定达标排放，本项目建设可行

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生物质锅炉 | SO2 | 0.207 | / | / | 2.04 | / | 2.247 | 2.04 |
|  |  | NOx | 1.94 | / | / | 1.224 | / | 3.164 | 1.224 |
|  |  | 颗粒物 | 0.005 | / | / | 0.078 | / | 0.083 | 0.078 |
| 废水 | 生产 废水 | COD | 1.144 | / | / | 0 | / | 1.144 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.016 | / | / | 0 | / | 0.016 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废渣 |  | 2145.5045 | / | / | 0 | / | 2145.5045 | 0 |
|  | 废树脂 |  | 0.5/5年 | / | / | 0 | / | 0.5/5年 | 0 |
|  | 检验室废物 |  | 0.5 | / | / | 0 | / | 0.5 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 |  | 5 | / | / | 0 | / | 5 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 22.5 | / | / | 0 | / | 22.5 | 0 |
|  | 食堂餐厨垃圾 |  | 9 | / | / | 0 | / | 9 | 0 |
|  | 储罐残渣 |  | 0.005 | / | / | 0 | / | 0.005 | 0 |
|  | 生物质锅炉灰渣 |  | 0 | / | / | 6 | / | 6 | +6 |
|  | 生物质锅炉沉渣 |  | 0 | / | / | 0.522 | / | 0.522 | +0.522 |
| 危险废物 | 废机油和含油抹布 |  | 0.1 | / | / | 0 | / | 0.1 | 0 |
|  | 废活性炭和废渗透膜 |  | 0.1 | / | / | 0 | / | 0.1 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①